УТВЕРЖДЕНА

Постановлением от	г. №

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Кыштымской городской округ на период до 2032 года

(актуализация по состоянию на 2027 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ТОМ 1

Оглавление

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	8

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	8

    - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	9

    - Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	10

    - Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО		11

    - Зоны действия производственных котельных	12

    - Зоны действия индивидуального теплоснабжения	12

    - Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	12

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	13

    - Структура и технические характеристики основного оборудования	13

    - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	18

    - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	21

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	22

    - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	24

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	29

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	29

    - Среднегодовая загрузка оборудования	29

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	31

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	31

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	32

    - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	32

    - Иная информация, в том числе:	32

    - Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

.	34

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	34

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

.	34

    - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	38

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	50

    - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях		66

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	66

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	66

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	70

    - Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	70

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	70

    - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет		73

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	73

    - Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

.	75

    - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	76

    - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	79

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	82

    - Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	82

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	83

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	84

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	84

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	85

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	85

    - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	85

    - Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	85

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	86

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	109

    - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	109

    - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	110

    - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	112

    - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	112

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	112

    - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	113

    - Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	113

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	114

    - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	114

    - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	116

    - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	117

    - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	117

    - Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	118

    - Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	118

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	121

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	121

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	124

    - Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	124

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	127

    - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	127

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	134

    - Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки	134

    - Описание использования местных видов топлива	134

    - Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	134

    - Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	136

    - Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	136

    - Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	138

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	140

    - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	140

    - Частота отключений потребителей	141

    - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

.	141

    - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	142

    - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	142

    - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	142

    - Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	142

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	143

    - Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций	144

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	145

    - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	145

    - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	147

    - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	147

    - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе	147

    - Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	147

    - Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	148

    - Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	148

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	148

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	148

    - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	149

    - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	149

    - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	149

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	149

    - Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	149

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В данной главе и в дальнейших материалах проекта под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается действующая Схема теплоснабжения, утвержденная Постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 16.10.2025 года

№ 2650 «Об утверждении схемы теплоснабжения Кыштымского городского округа на период до 2032 года (актуализация на 2026 год)».

При актуализации Схемы теплоснабжения на период до 2032 года, за базовый год актуализации принят 2025 год.

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования Кыштымской городской округ деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет 6 организаций от 16 источников централизованного теплоснабжения (представлено в табл. ниже).

Таблица 1.1.1 - Функциональная структура организаций в сфере теплоснабжения и их виды деятельности в МО

| № | Тепловые источники | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| 1 | Котельная № 1, ул.Ленина,44а | производство / передача |
| 2 | Котельная № 2, пос. Слюдорудник | производство / передача |
| 3 | Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж | производство / передача |
| 4 | Котельная № 69 по ул. Щорса,50 | производство / передача |
| 5 | Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 | производство / передача |
| 6 | Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а | производство / передача |
| 7 | Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 | производство / передача |
| 8 | Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а | производство / передача |
| 9 | Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а | производство |
| 10 | Котельная № 66 по ул. Мира, 6 | производство / передача |
| ООО "Центр" |  |  |
| 1 | Котельная Мира,5 | производство / передача |
| ООО "ТСО Кыштым" |  |  |
| 1 | Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | производство / передача |
| 2 | Котельная ул. Гузынина, 15 | производство / передача |
| 3 | Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 | производство / передача |
| ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |
| 1 | Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | производство / передача |
| ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Станционная 1б | производство |
| МП КГО «Многопрофильное предприятие» |  |  |

| № | Тепловые источники | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а | передача |
| 2 | Котельная по ул. Станционная 1б | передача |

    - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности)

теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) определены в границах действия источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, в соответствии с тем видом деятельности которую осуществляют организации.

Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории муниципального образования, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

В Кыштымской городской округ статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присвоен пяти организациям. Зоны деятельности ЕТО представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1.1.1 - Описание структуры зон деятельности ЕТО

| № системы ТС входящие в зону деятельност и ЕТО | Наименование источников тепловой энергии в системе ТС | Организация, эксплуатирующая источник | Организация, эксплуатирующая тепловые сети | Договорны е отношения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, ул.Ленина,44а | АО "Челябкоммунэнерго " | АО "Челябкоммунэнерго " | отсутствует |
| 2 | Котельная № 2, пос. Слюдорудник | АО "Челябкоммунэнерго " | АО "Челябкоммунэнерго " | отсутствует |
| 3 | Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж | АО "Челябкоммунэнерго " | АО "Челябкоммунэнерго " | отсутствует |
| 4 | Котельная № 69 по ул. Щорса,50 | АО "Челябкоммунэнерго " | АО "Челябкоммунэнерго " | отсутствует |

| № системы ТС входящие в зону деятельност и ЕТО | Наименование источников тепловой энергии в системе ТС | Организация, эксплуатирующая источник | Организация, эксплуатирующая тепловые сети | Договорны е отношения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 | АО "Челябкоммунэнерго " | АО "Челябкоммунэнерго " | отсутствует |
| 6 | Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1 а | АО "Челябкоммунэнерго " | АО "Челябкоммунэнерго " | отсутствует |
| 7 | Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 | АО "Челябкоммунэнерго " | АО "Челябкоммунэнерго " | отсутствует |
| 8 | Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а | АО "Челябкоммунэнерго " | АО "Челябкоммунэнерго " | отсутствует |
| 9 | Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а | АО "Челябкоммунэнерго " | МП КГО «Многопрофильное предприятие» | да |
| 10 | Котельная № 66 по ул. Мира, 6 | АО "Челябкоммунэнерго " | АО "Челябкоммунэнерго " | отсутствует |
| ЕТО-2 ООО "Центр" |  |  |  |  |
| 11 | Котельная Мира,5 | ООО "Центр" | ООО "Центр" | отсутствует |
| ЕТО-3 ООО "ТСО Кыштым" |  |  |  |  |
| 12 | Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | ООО "ТСО Кыштым" | ООО "ТСО Кыштым" | отсутствует |
| 13 | Котельная ул. Гузынина, 15 | ООО "ТСО Кыштым" | ООО "ТСО Кыштым" | отсутствует |
| 14 | Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 | ООО "ТСО Кыштым" | ООО "ТСО Кыштым" | отсутствует |
| ЕТО-4 ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | отсутствует |
| ЕТО-5 ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |  |  |
| 16 | Котельная по ул. Станционная 1б | ООО ИТЦ «СТОИК» | МП КГО «Многопрофильное предприятие» | да |

    - Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В сфере теплоснабжения, регулируемой Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ «О теплоснабжении») отношения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций построены на основе системы договоров, которая включает (статья 13 ФЗ «О теплоснабжении» и Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808):

      - Договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, которые заключают единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик);

      - Договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, которые заключают теплоснабжающая организация и теплосетевая организация, которая обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные услуги.

Договоры поставки тепловой энергии (мощности) заключаются ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в случаях:

        - приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»);

        - приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).

Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО представлена в таблице ниже.

Таблица 1.1.2.1 - Договорные отношения между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

| Теплоснабжающая организауия | Теплосетевые организация | Наименование договора, номер, дата | Суть договора |
| --- | --- | --- | --- |
| АО "Челябкоммунэнерго" | МП КГО «Многопрофильное предприятие» | Договор №01 от 01.01.2022г. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии |
| ООО ИТЦ "СТОИК" | МП КГО «Многопрофильное предприятие» | Договор от 28.09.2023 №05/23 | Договор транспортировки тепла |

    - Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

На техническом обслуживании АО "Челябкоммунэнерго" находится две котельные, не вошедших в зону действия ЕТО, которые осуществляю производство тепловой энергии только на собственные нужды:

- Котельная МУ ООШ № 4, г. Кыштым, ул. Кирова,78;

- Котельная МУ "ФСК", г. Кыштым, ул. Малышева, 60.

    - Зоны действия производственных котельных

Зоны действия ведомственных (промышленных) энергоисточников, в большинстве случаев, составляют единое целое с предприятием и, в основном, расположены на одной промплощадке. Отдельные предприятия, не имеющие своих источников тепла, и расположенные в зонах действия ближайших котельных заключают с ними договор на теплопотребление – напрямую.

    - Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Кыштым сформированы в районах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное или электроотопление. К	индивидуальным,	согласно		действующему законодательству,	относятся	и крышные котельные, принадлежащие собственникам многоквартирных домов. Кроме того, индивидуальные	котельные	или	когенерационные	установки		применяются	для теплоснабжения гостиничных и офисных комплексов, торговых комплексов и отдельных

промышленных зданий без технологической нагрузки.

    - Описание изменений, произошедших в функциональной структуре

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За базовый период актуализации в части изменений функциональной структуры теплоснабжения в каждой зоне деятельности ЕТО изменения отсутствуют, структура и РСО не изменились.

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание источников тепловой энергии представлено по каждой ЕТО.

    - Структура и технические характеристики основного оборудования

Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии в МО Кыштымской городской округ приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.1.1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2, пос. Слюдорудник, г. Кыштым, ул. Школьная,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,6К «Богатырь» | 1 | 2015 | 0,5200 | 1,7400 | 248,4500 | 57,5000 | 249,1300 | н/д |
| 2 | КВр-0,8К «Богатырь» | 1 | 2014 | 0,5200 |  | 248,4700 | 57,4900 |  | н/д |
| 3 | КВОТ-08 | 1 | 2009 | 0,7000 |  | 250,4700 | 57,0300 |  | н/д |
| Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а, г. Кыштым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НР-18 | 1 | 1984 | 0,5500 | 1,1000 | 247,0800 | 57,8200 | 247,2450 | 2023 |
| 2 | НР-18 | 1 | 1985 | 0,5500 |  | 247,4100 | 57,7400 |  | 2023 |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, ул.Ленина,44а, г. Кыштым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДЕ-25/14 (ст. №1, | 1 | 1995 | 14,0000 | 61,0000 | 166,0700 | 86,0000 | 165,6880 | 2020 |
| 2 | ДКВР-В20/13 (ст. №2, водогрейный) | 1 | 2020 | 11,0000 |  | 164,3100 | 86,0500 |  | 2020 |
| 3 | ДКВР-В20/13 (ст. №3, водогрейный | 1 | 1976 | 11,0000 |  | 165,9900 | 86,0600 |  | 2023 |
| 4 | ДКВР-В20/13 (ст. №4, водогрейный) | 1 | 2001 | 11,0000 |  | 166,1200 | 85,9900 |  | 2008 |
| 5 | ДЕ25-14ГМ (ст. №5, водогрейный) | 1 | 2019 | 14,0000 |  | 165,9500 | 86,0800 |  | 2019 |
| Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж, г. Кыштым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Энтророс ТТ50-660 | 2 | 2016 | 0,5680 | 1,3510 | 153,0000 | 93,1000 | 153,8000 | н/д |
| 2 | Энтророс ТТ50-250 | 1 | 2016 | 0,2150 |  | 154,6000 | 92,4000 |  | н/д |
| Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1, г. Кыштым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВК-21(КСВа-2,0ГС) | 1 | 2004 | 1,7200 | 5,1600 | 160,6400 | 88,9300 | 160,0067 | н/д |
| 2 | ВК-21(КСВа-2,0ГС) | 1 | 2004 | 1,7200 |  | 160,4900 | 89,0200 |  | н/д |
| 3 | ВК-21(КСВа-2,0ГС) | 1 | 2004 | 1,7200 |  | 158,8900 | 89,9100 |  | н/д |
| Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а, г. Кыштым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REX 350 “ICI” | 1 | 2015 | 3,0100 | 6,5100 | 151,4300 | 94,3400 | 156,7300 | н/д |

| № | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ДКВР-6,5-13ГМ (водогр) | 1 | 2013 | 3,5000 |  | 162,0300 | 88,1700 |  | 2023 |
| Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а, г. Кыштым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТТ-100 "Термотехник" | 1 | 2021 | 0,8600 | 2,2880 | 152,8600 | 91,8400 | 153,2200 | н/д |
| 2 | ТТ-100 "Термотехник" | 1 | 2021 | 0,8600 |  | 152,7600 | 91,9100 |  | н/д |
| 3 | ТТ-50 "Термотехник" | 1 | 2021 | 0,5680 |  | 154,0400 | 91,2000 |  | н/д |
| Котельная № 66 по ул. Мира, 6, г. Кыштым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PRO THERM DELTAATE-52 | 1 | 2014 | 0,0450 | 0,0770 | 156,0300 | 91,5600 | 156,0000 | н/д |
| 2 | PRO THERM DELTAATE-37 | 1 | 2014 | 0,0320 |  | 155,9700 | 91,6000 |  | н/д |
| Основное топливо - электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 69 по ул. Щорса,50, г. Кыштым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Warmos-54, ЭПО-54 | 1 | 2015 | 0,0465 | 0,0930 | н/д | 93,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Warmos-54, ЭПО-54 | 1 | 2015 | 0,0465 |  | н/д | 93,0000 |  | н/д |
| Основное топливо - дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5, г. Кыштым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | STAR 200 | 1 | 2017 | 0,1720 | 0,2750 | 160,5300 | 88,9900 | 160,5300 | н/д |
| 2 | Vitoplex 200 | 1 | 2016 | 0,1030 |  | 160,5300 | 89,0000 |  | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 27 |  | 79,0260 | 79,5940 |  |  |  |  |
| ЕТО-2 ООО "Центр" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Мира,5, г. Кыштым, пос. Тайгинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Buderus Logano SK745-1850 | 1 | 2014 | 1,5910 | 2,6230 | 160,4800 | 89,4900 | 160,4800 | 22.05.2025 |
| 2 | Buderus Logano SK745-1200 | 1 | 2014 | 1,0320 |  | 160,4800 | 91,3400 |  | 22.05.2025 |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 2 |  | 2,6230 | 2,6230 |  |  |  |  |
| ЕТО-3 ООО "ТСО Кыштым" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MGM-I 3100 | 1 | 2015 | 2,5800 | 5,1600 | 155,8600 | 92,0000 | 155,8800 | 2020 |
| 2 | MGM-I 3100 | 1 | 2015 | 2,5800 |  | 155,9000 | 92,0000 |  | 2020 |
| Котельная ул. Гузынина, 15, г. Кыштым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MGM-I 4000 | 1 | 2015 | 3,4400 | 10,3200 | 156,3600 | 92,0000 | 156,3867 | 2020 |
| 2 | MGM-I 4000 | 1 | 2015 | 3,4400 |  | 156,4000 | 92,0000 |  | 2020 |
| 3 | MGM-I 4000 | 1 | 2015 | 3,4400 |  | 156,4000 | 92,0000 |  | 2020 |
| Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2, г. Кыштым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MGM-I 8000 | 2 | 2017 | 6,8800 | 24,0800 | 156,4000 | 92,0000 | 156,4000 | 2020 |
| 2 | ТТ-100 8000 | 1 | 2017 | 6,8800 |  | 156,4000 | 92,0000 |  | 2020 |
| 3 | MGM-I 4000 | 1 | 2017 | 3,4400 |  | 156,4000 | 92,0000 |  | 2020 |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 9 |  | 32,6800 | 39,5600 |  |  |  |  |
| ЕТО-4 ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России", п. Увильды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-Г-7,56-150 | 1 | 2002 | 6,5000 | 19,5000 | 158,7300 | 91,0000 | 158,7100 | 2023 |

| № | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | КВ-Г-7,56-150 | 1 | 2002 | 6,5000 |  | 158,7000 | 91,0000 |  | 2023 |
| 3 | КВ-Г-7,56-150 | 1 | 2002 | 6,5000 |  | 158,7000 | 91,0000 |  | 2023 |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 3 |  | 19,5000 | 19,5000 |  |  |  |  |
| ЕТО-5 ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Станционная 1б, г. Кыштым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VITOPLEX 200 Viessmann | 1 | - | 1,7200 | 5,1600 | н/д | н/д | 0,0000 | н/д |
| 2 | VITOPLEX 200 Viessmann | 1 | - | 1,7200 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 3 | VITOPLEX 200 Viessmann | 1 | - | 1,7200 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 3 |  | 5,1600 | 5,1600 |  |  |  |  |

    - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды.

Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, ул.Ленина,44а, г. Кыштым | ДЕ-25/14 (ст. №1, | 1 | 14,0000 | 61,0000 |
|  |  | ДКВР-В20/13 (ст. №2, водогрейный) | 1 | 11,0000 |  |
|  |  | ДКВР-В20/13 (ст. №3, водогрейный | 1 | 11,0000 |  |
|  |  | ДКВР-В20/13 (ст. №4, водогрейный) | 1 | 11,0000 |  |
|  |  | ДЕ25-14ГМ (ст. №5, водогрейный) | 1 | 14,0000 |  |
| 2 | Котельная № 2, пос. Слюдорудник, г. Кыштым, ул. Школьная,5 | КВр-0,6К «Богатырь» | 1 | 0,5200 | 1,7400 |
|  |  | КВр-0,8К «Богатырь» | 1 | 0,5200 |  |
|  |  | КВОТ-08 | 1 | 0,7000 |  |
| 3 | Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж, г. Кыштым | Энтророс ТТ50-660 | 2 | 0,5680 | 1,3510 |
|  |  | Энтророс ТТ50-250 | 1 | 0,2150 |  |
| 4 | Котельная № 69 по ул. Щорса,50, г. Кыштым | Warmos-54, ЭПО-54 | 1 | 0,0465 | 0,0930 |
|  |  | Warmos-54, ЭПО-54 | 1 | 0,0465 |  |
| 5 | Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5, г. Кыштым | STAR 200 | 1 | 0,1720 | 0,2750 |
|  |  | Vitoplex 200 | 1 | 0,1030 |  |
| 6 | Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а, г. Кыштым | НР-18 | 1 | 0,5500 | 1,1000 |
|  |  | НР-18 | 1 | 0,5500 |  |

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1, г. Кыштым | ВК-21(КСВа-2,0ГС) | 1 | 1,7200 | 5,1600 |
|  |  | ВК-21(КСВа-2,0ГС) | 1 | 1,7200 |  |
|  |  | ВК-21(КСВа-2,0ГС) | 1 | 1,7200 |  |
| 8 | Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а, г. Кыштым | REX 350 “ICI” | 1 | 3,0100 | 6,5100 |
|  |  | ДКВР-6,5-13ГМ (водогр) | 1 | 3,5000 |  |
| 9 | Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а, г. Кыштым | ТТ-100 "Термотехник" | 1 | 0,8600 | 2,2880 |
|  |  | ТТ-100 "Термотехник" | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | ТТ-50 "Термотехник" | 1 | 0,5680 |  |
| 10 | Котельная № 66 по ул. Мира, 6, г. Кыштым | PRO THERM DELTAATE-52 | 1 | 0,0450 | 0,0770 |
|  |  | PRO THERM DELTAATE-37 | 1 | 0,0320 |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 27 | 79,0260 | 79,5940 |
| ЕТО-2 ООО "Центр" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Мира,5, г. Кыштым, пос. Тайгинка | Buderus Logano SK745-1850 | 1 | 1,5910 | 2,6230 |
|  |  | Buderus Logano SK745-1200 | 1 | 1,0320 |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 2 | 2,6230 | 2,6230 |
| ЕТО-3 ООО "ТСО Кыштым" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | MGM-I 3100 | 1 | 2,5800 | 5,1600 |
|  |  | MGM-I 3100 | 1 | 2,5800 |  |
| 2 | Котельная ул. Гузынина, 15, г. Кыштым | MGM-I 4000 | 1 | 3,4400 | 10,3200 |
|  |  | MGM-I 4000 | 1 | 3,4400 |  |
|  |  | MGM-I 4000 | 1 | 3,4400 |  |
| 3 | Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2, г. Кыштым | MGM-I 8000 | 2 | 6,8800 | 24,0800 |
|  |  | ТТ-100 8000 | 1 | 6,8800 |  |
|  |  | MGM-I 4000 | 1 | 3,4400 |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 9 | 32,6800 | 39,5600 |
| ЕТО-4 ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России", г. Кыштым, п. Увильды, территория | КВ-Г-7,56-150 | 1 | 6,5000 | 19,5000 |
|  |  | КВ-Г-7,56-150 | 1 | 6,5000 |  |
|  |  | КВ-Г-7,56-150 | 1 | 6,5000 |  |

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 3 | 19,5000 | 19,5000 |
| ЕТО-5 ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Станционная 1б, г. Кыштым | VITOPLEX 200 Viessmann | 1 | 1,7200 | 5,1600 |
|  |  | VITOPLEX 200 Viessmann | 1 | 1,7200 |  |
|  |  | VITOPLEX 200 Viessmann | 1 | 1,7200 |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 3 | 5,1600 | 5,1600 |

    - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам.

Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации Кыштымской городской округ представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2.3.1 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО, Гкал/ч

| № | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, ул.Ленина,44а | 61,0000 | 0,0000 | 61,0000 | 0,3010 | 60,6990 |
| 2 | Котельная № 2, пос. Слюдорудник | 1,7400 | 0,1050 | 1,6350 | 0,0139 | 1,6211 |
| 3 | Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж | 1,3510 | 0,0410 | 1,3100 | 0,0006 | 1,3094 |
| 4 | Котельная № 69 по ул. Щорса,50 | 0,0930 | 0,0010 | 0,0920 | 0,0000 | 0,0920 |
| 5 | Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 | 0,2750 | 0,0150 | 0,2600 | 0,0019 | 0,2581 |
| 6 | Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а | 1,1000 | 0,2800 | 0,8200 | 0,0073 | 0,8127 |
| 7 | Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 | 5,1600 | 0,5500 | 4,6100 | 0,0310 | 4,5790 |
| 8 | Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а | 6,5100 | 0,6600 | 5,8500 | 0,0125 | 5,8375 |

| № | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а | 2,2880 | 0,0220 | 2,2660 | 0,0040 | 2,2620 |
| 10 | Котельная № 66 по ул. Мира, 6 | 0,0770 | 0,0020 | 0,0750 | 0,0003 | 0,0747 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 79,5940 | 1,6760 | 77,9180 | 0,3725 | 77,5455 |
| ЕТО-2 ООО "Центр" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Мира,5 | 2,6230 | 0,0000 | 2,6230 | 0,0049 | 2,6181 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 2,6230 | 0,0000 | 2,6230 | 0,0049 | 2,6181 |
| ЕТО-3 ООО "ТСО Кыштым" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | 5,1600 | 0,0000 | 5,1600 | 0,0000 | 5,1600 |
| 2 | Котельная ул. Гузынина, 15 | 10,3200 | 0,0000 | 10,3200 | 0,0000 | 10,3200 |
| 3 | Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 | 24,0800 | 0,0000 | 24,0800 | 0,0000 | 24,0800 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 39,5600 | 0,0000 | 39,5600 | 0,0000 | 39,5600 |
| ЕТО-4 ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | 19,5000 | 7,1366 | 12,3634 | 0,3600 | 12,0034 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 19,5000 | 7,1366 | 12,3634 | 0,3600 | 12,0034 |
| ЕТО-5 ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Станционная 1б | 5,1600 | 0,0000 | 5,1600 | 0,0000 | 5,1600 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 5,1600 | 0,0000 | 5,1600 | 0,0000 | 5,1600 |

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в

отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.

Таблица 1.2.4.1 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| № | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, ул.Ленина,44а | 120642,0900 | 2164,9100 | 118477,1800 | Природный газ | 21460,1400 |
| 2 | Котельная № 2, пос. Слюдорудник | 1704,7054 | 76,2341 | 1628,4713 | Уголь | 423,8600 |
| 3 | Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Природный газ | 293,8800 |
| 4 | Котельная № 69 по ул. Щорса,50 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Электроэнергия | 0,0000 |
| 5 | Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Диз. топливо | 51,8700 |
| 6 | Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Уголь | 0,0000 |
| 7 | Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Природный газ | 0,0000 |
| 8 | Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Природный газ | 0,0000 |

| 9 | Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Природный газ | 0,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Котельная № 66 по ул. Мира, 6 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Природный газ | 0,0000 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 122346,7954 | 2241,1441 | 120105,6513 |  | 22229,7500 |
| ЕТО-2 ООО "Центр" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Мира,5 | 5258,9500 | 26,4800 | 5232,4700 | Природный газ | 0,0000 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 5258,9500 | 26,4800 | 5232,4700 |  | 0,0000 |
| ЕТО-3 ООО "ТСО Кыштым" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | 13344,1400 | 0,0000 | 13344,1400 | Природный газ | 2079,8200 |
| 2 | Котельная ул. Гузынина, 15 | 19640,2000 | 0,0000 | 19640,2000 | Природный газ | 3070,9400 |
| 3 | Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 | 68626,4300 | 0,0000 | 68626,4300 | Природный газ | 10733,1700 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 101610,7700 | 0,0000 | 101610,7700 |  | 15883,9300 |
| ЕТО-4 ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | 17237,4100 | 338,9600 | 16898,4500 | Природный газ | 2654,2000 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 17237,4100 | 338,9600 | 16898,4500 |  | 2654,2000 |
| ЕТО-5 ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Станционная 1б | 12153,1000 | 193,2600 | 11959,8400 | Природный газ | 1863,8700 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 12153,1000 | 193,2600 | 11959,8400 |  | 1863,8700 |

Параметры тепловой мощности нетто приведены в п.1.2.3.

    - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о годе ввода оборудования в эксплуатацию и данные по годам последнего освидетельствования и годах продления ресурса для котельных представлена в таблице ниже.

Таблица 1.2.5.1 - Год ввода в эксплуатацию, данные о последнем освидетельствовании и годах продления ресурса

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Дата обследования котлов | Год продления срока службы (ресурса) | Основные мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, ул.Ленина,44а, г. Кыштым | ДЕ-25/14 (ст. №1, | 1 | 1995 | 2020 | 2024 | кап.ремонт |
|  |  | ДКВР-В20/13 (ст. №2, водогрейный) | 1 | 2020 | 2020 | 2031 | кап.ремонт |
|  |  | ДКВР-В20/13 (ст. №3, водогрейный | 1 | 1976 | 2023 | 2031 | кап.ремонт |
|  |  | ДКВР-В20/13 (ст. №4, водогрейный) | 1 | 2001 | 2008 | 2031 | кап.ремонт |
|  |  | ДЕ25-14ГМ (ст. №5, водогрейный) | 1 | 2019 | 2019 | 2031 | кап.ремонт |
| 2 | Котельная № 2, пос. Слюдорудник, г. Кыштым, ул. Школьная,5 | КВр-0,6К «Богатырь» | 1 | 2015 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,8К «Богатырь» | 1 | 2014 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВОТ-08 | 1 | 2009 | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж, г. Кыштым | Энтророс ТТ50-660 | 2 | 2016 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Энтророс ТТ50-250 | 1 | 2016 | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная № 69 по ул. Щорса,50, г. Кыштым | Warmos-54, ЭПО-54 | 1 | 2015 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Warmos-54, ЭПО-54 | 1 | 2015 | н/д | н/д | н/д |

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Дата обследования котлов | Год продления срока службы (ресурса) | Основные мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5, г. Кыштым | STAR 200 | 1 | 2017 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Vitoplex 200 | 1 | 2016 | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а, г. Кыштым | НР-18 | 1 | 1984 | 2023 | 4 | н/д |
|  |  | НР-18 | 1 | 1985 | 2023 | 4 | н/д |
| 7 | Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1, г. Кыштым | ВК-21(КСВа-2,0ГС) | 1 | 2004 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ВК-21(КСВа-2,0ГС) | 1 | 2004 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ВК-21(КСВа-2,0ГС) | 1 | 2004 | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а, г. Кыштым | REX 350 “ICI” | 1 | 2015 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ДКВР-6,5-13ГМ (водогр) | 1 | 2013 | 2023 | 4 | н/д |
| 9 | Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а, г. Кыштым | ТТ-100 "Термотехник" | 1 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ТТ-100 "Термотехник" | 1 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ТТ-50 "Термотехник" | 1 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная № 66 по ул. Мира, 6, г. Кыштым | PRO THERM DELTAATE-52 | 1 | 2014 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | PRO THERM DELTAATE-37 | 1 | 2014 | н/д | н/д | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 27 |  |  |  |  |
| ЕТО-2 ООО "Центр" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Мира,5, г. Кыштым, пос. Тайгинка | Buderus Logano SK745-1850 | 1 | 2014 | 22.05.2025 | н/д | н/д |

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Дата обследования котлов | Год продления срока службы (ресурса) | Основные мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Buderus Logano SK745-1200 | 1 | 2014 | 22.05.2025 | н/д | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 2 |  |  |  |  |
| ЕТО-3 ООО "ТСО Кыштым" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | MGM-I 3100 | 1 | 2015 | 2020 | 2020 | н/д |
|  |  | MGM-I 3100 | 1 | 2015 | 2020 | 2020 | н/д |
| 2 | Котельная ул. Гузынина, 15, г. Кыштым | MGM-I 4000 | 1 | 2015 | 2020 | 2020 | н/д |
|  |  | MGM-I 4000 | 1 | 2015 | 2020 | 2020 | н/д |
|  |  | MGM-I 4000 | 1 | 2015 | 2020 | 2020 | н/д |
| 3 | Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2, г. Кыштым | MGM-I 8000 | 2 | 2017 | 2020 | 2020 | н/д |
|  |  | ТТ-100 8000 | 1 | 2017 | 2020 | 2020 | н/д |
|  |  | MGM-I 4000 | 1 | 2017 | 2020 | 2020 | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 9 |  |  |  |  |
| ЕТО-4 ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России", г. Кыштым, п. Увильды, территория ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | КВ-Г-7,56-150 | 1 | 2002 | 2023 | 2026 | н/д |
|  |  | КВ-Г-7,56-150 | 1 | 2002 | 2023 | 2026 | н/д |
|  |  | КВ-Г-7,56-150 | 1 | 2002 | 2023 | 2026 | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 3 |  |  |  |  |
| ЕТО-5 ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | VITOPLEX 200 Viessmann | 1 | - | н/д | н/д | н/д |

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Дата обследования котлов | Год продления срока службы (ресурса) | Основные мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная по ул. Станционная 1б, г. Кыштым | VITOPLEX 200 Viessmann | 1 | - | н/д | н/д | н/д |
|  |  | VITOPLEX 200 Viessmann | 1 | - | н/д | н/д | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 3 |  |  |  |  |

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода

теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии на территории Кыштымской городской округ – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника — это кривая, которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть различны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей.

Способ регулирования - качественный по отопительной нагрузке путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.

Обоснованием выбора графика служит возможность обеспечения нормированных температур в помещениях и нормированной температуры воды на нужды ГВС при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы.

Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии приведены в п. 1.3.7.

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Описание среднегодовой загрузки оборудования источника тепловой энергии (котельной) в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.

Таблица 1.2.8.1 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| № | Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, ч |
| ЕТО-1 АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, ул.Ленина,44а | 61,0000 | 120642,0900 | 1977,7392 |
| 2 | Котельная № 2, пос. Слюдорудник | 1,7400 | 1704,7054 | 979,7157 |

| № | Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, ч |
| 3 | Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж | 1,3510 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Котельная № 69 по ул. Щорса,50 | 0,0930 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 | 0,2750 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а | 1,1000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 | 5,1600 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а | 6,5100 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а | 2,2880 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | Котельная № 66 по ул. Мира, 6 | 0,0770 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 79,5940 | 122346,7954 |  |
| ЕТО-2 ООО "Центр" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Мира,5 | 2,6230 | 5258,9500 | 2004,9371 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 2,6230 | 5258,9500 |  |
| ЕТО-3 ООО "ТСО Кыштым" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | 5,1600 | 13344,1400 | 2586,0736 |
| 2 | Котельная ул. Гузынина, 15 | 10,3200 | 19640,2000 | 1903,1202 |
| 3 | Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 | 24,0800 | 68626,4300 | 2849,9348 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 39,5600 | 101610,7700 |  |
| ЕТО-4 ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | 19,5000 | 17237,4100 | 883,9697 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 19,5000 | 17237,4100 |  |
| ЕТО-5 ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Станционная 1б | 5,1600 | 12153,1000 | 2355,2519 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 5,1600 | 12153,1000 |  |

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии на источниках тепловой энергии Кыштымской городской округ осуществляется одним из двух способов:

      - приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов);

      - расчетный (на основании расчетных показателей).

Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-1 АО "Челябкоммунэнерго" отпущенного в сеть:

- Котельная № 1, ул.Ленина,44а - расчетный

- Котельная № 2, пос. Слюдорудник - расчетный

- Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж - расчетный

- Котельная № 69 по ул. Щорса,50 - расчетный

- Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 - расчетный

- Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а - расчетный

- Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 - расчетный

- Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а - расчетный

- Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а - прибор учета

- Котельная № 66 по ул. Мира, 6 - расчетный

Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-2 ООО "Центр" отпущенного в сеть:

- Котельная Мира,5 - расчетный

Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-3 ООО "ТСО Кыштым" отпущенного в сеть:

- Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 - расчетный

- Котельная ул. Гузынина, 15 - расчетный

- Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 - расчетный

Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-4 ФКУЗ «Санаторий

«Лесное озеро» МВД России" отпущенного в сеть:

- Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" - расчетный

Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-5 ООО ИТЦ «СТОИК» отпущенного в сеть:

- Котельная по ул. Станционная 1б - прибор учета

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По данным теплоснабжающих организаций на территории Кыштымской городской округ технологические нарушения, аварии и инциденты на источниках тепловой энергии в 2020-2025 гг. отсутствовали.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения Кыштымской городской округ предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлены.

    - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного

теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Кыштымской городской округ отсутствуют.

    - Иная информация, в том числе:

а) характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристики водоподготовительных установок описаны в части 7 текущей

главы.

б) проектный и установленный топливный режим котельной

Топливные режимы котельных представлены ниже.

Таблица 1.2.13.1 - Топливные режимы котельных

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2025 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, ул.Ленина,44а | Природный газ | 8120,5800 | 21460,1400 |
| 2 | Котельная № 2, пос. Слюдорудник | Уголь | 5100,0000 | 423,8600 |
| 3 | Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж | Природный газ | 8122,3700 | 293,8800 |
| 4 | Котельная № 69 по ул. Щорса,50 | Электроэнергия | н/д | н/д |
| 5 | Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 | Диз. топливо | 10268,0000 | 51,8700 |

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2025 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а | Уголь | н/д | н/д |
| 7 | Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 | Природный газ | н/д | н/д |
| 8 | Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а | Природный газ | н/д | н/д |
| 9 | Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а | Природный газ | н/д | н/д |
| 10 | Котельная № 66 по ул. Мира, 6 | Природный газ | н/д | н/д |
|  | Всего Природный газ |  |  | 21754,0200 |
|  | Всего Уголь |  |  | 423,8600 |
|  | Всего Электроэнергия |  |  | 0,0000 |
|  | Всего Диз. топливо |  |  | 51,8700 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 22229,7500 |
| ЕТО-2 ООО "Центр" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Мира,5 | Природный газ | 8000,0000 | н/д |
|  | Всего Природный газ |  |  | 0,0000 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 0,0000 |
| ЕТО-3 ООО "ТСО Кыштым" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | Природный газ | 7903,0000 | 2079,8200 |
| 2 | Котельная ул. Гузынина, 15 | Природный газ | 7903,0000 | 3070,9400 |
| 3 | Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 | Природный газ | 7903,0000 | 10733,1700 |
|  | Всего Природный газ |  |  | 15883,9300 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 15883,9300 |
| ЕТО-4 ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | Природный газ | 8078,0000 | 2654,2000 |
|  | Всего Природный газ |  |  | 2654,2000 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 2654,2000 |
| ЕТО-5 ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |  |  |

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2025 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Станционная 1б | Природный газ | 8078,0000 | 1863,8700 |
|  | Всего Природный газ |  |  | 1863,8700 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 1863,8700 |

в) сведения о резервном топливе котельной

Сведения о резервном топливе котельных указаны в части 8 текущей Главы 1 Обосновывающих материалов.

г) описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

Описание изменений представлено в п. 1.2.14.

    - Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые

имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Эксплуатацией тепловых сетей в муниципальном образовании Кыштымской городской округ занимаются следующие организации:

- АО "Челябкоммунэнерго";

- ООО "Центр";

- ООО "ТСО Кыштым";

- ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России";

- МП КГО «Многопрофильное предприятие».

Таблица 1.3.1.1 - Краткое описание структуры тепловых сетей МО

| Источник тепловой энергии | Протяженность в двухтрубном исчислении, м |  |  | Материальная характери-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого |  |
| АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |  |
| Котельная № 1, ул.Ленина,44а | 22324,0000 | - | 22324,0000 | 7538,8598 |
| Котельная № 2, пос. Слюдорудник | 2284,0000 | - | 2284,0000 | 422,5240 |
| Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж | 1316,0000 | 825,0000 | 2141,0000 | 339,5180 |
| Котельная № 69 по ул. Щорса,50 | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 | 328,0000 | - | 328,0000 | 67,4040 |
| Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а | 581,0000 | - | 581,0000 | 93,5280 |
| Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 | 3130,0000 | - | 3130,0000 | 769,9443 |
| Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а | 1258,0000 | 1011,0000 | 2269,0000 | 419,3540 |
| Котельная № 66 по ул. Мира, 6 | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 31221,0000 | 1836,0000 | 33057,0000 | 9651,1321 |
| ООО "Центр" |  |  |  |  |
| Котельная Мира,5 | 2647,2000 | - | 2647,2000 | 669,6158 |
| Итого | 2647,2000 | 0,0000 | 2647,2000 | 669,6158 |
| ООО "ТСО Кыштым" |  |  |  |  |
| Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | 4152,0000 | - | 4152,0000 | 1045,3283 |
| Котельная ул. Гузынина, 15 | 6457,0000 | - | 6457,0000 | 1840,1288 |
| Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого | 10609,0000 | 0,0000 | 10609,0000 | 2885,4571 |
| ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |
| Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | 3275,7300 | - | 3275,7300 | 547,4980 |
| Итого | 3275,7300 | 0,0000 | 3275,7300 | 547,4980 |
| МП КГО «Многопрофильное предприятие» |  |  |  |  |

| Источник тепловой энергии | Протяженность в двухтрубном исчислении, м |  |  | Материальная характери-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого |  |
| Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а | 681,9500 | 622,3100 | 1304,2600 | 245,2362 |
| Котельная по ул. Станционная 1б | 5376,5400 | - | 5376,5400 | 1143,2829 |
| Итого | 6058,4900 | 622,3100 | 6680,8000 | 1388,5191 |

Зона деятельности АО "Челябкоммунэнерго"

Тепловые сети, эксплуатируемые АО "Челябкоммунэнерго" осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

  - Котельная № 1, ул.Ленина,44а г. Кыштым - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения является закрытой 2-х трубной, горячая вода подготавливается уже на объекте теплопотребления. Общая протяженность в однотрубном исчислении 44648,000 м и материальной характеристикой 7538,860 м2.

  - Котельная № 2, пос. Слюдорудник г. Кыштым, - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 4568,000 м и материальной характеристикой 422,524 м2.

  - Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж г. Кыштым - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения четырехтрубная(трех) трубная, подача горячей воды потребителям осуществляется по отдельным сетям ГВС. Общая протяженность в однотрубном исчислении 4282 м из них 1650 м это сети ГВС. Общая материальная характеристика 339,518 м2 из них сетей ГВС 106,14 м2.

  - Котельная № 69 по ул. Щорса,50 г. Кыштым - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении -данные отсутствуют.

  - Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 г. Кыштым - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 656,000 м и материальной характеристикой 67,404 м2.

  - Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а г. Кыштым - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1162,000 м и материальной характеристикой 93,528 м2.

  - Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 г. Кыштым - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения является закрытой 2-х трубной, горячая вода подготавливается уже на объекте теплопотребления. Общая протяженность в однотрубном исчислении 6260,000 м и материальной характеристикой 769,944 м2.

  - Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а г. Кыштым - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения четырехтрубная(трех) трубная, подача горячей воды потребителям осуществляется по отдельным сетям ГВС. Общая протяженность в однотрубном исчислении 4538 м из них 2022 м это сети ГВС. Общая материальная характеристика 419,354 м2 из них сетей ГВС 156,692 м2.

  - Котельная № 66 по ул. Мира, 6 г. Кыштым - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении -данные отсутствуют.

Зона деятельности ООО "Центр"

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО "Центр" осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

- Котельная Мира,5 г. Кыштым, пос. Тайгинка - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 5294,400 м и материальной характеристикой 669,616 м2.

Зона деятельности ООО "ТСО Кыштым"

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО "ТСО Кыштым" осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

- Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения является закрытой 2-х трубной, горячая вода подготавливается уже на объекте теплопотребления. Общая протяженность в однотрубном исчислении 8304,000 м и материальной характеристикой 1045,328 м2.

- Котельная ул. Гузынина, 15 г. Кыштым - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения является закрытой 2-х трубной, горячая вода подготавливается уже на объекте теплопотребления. Общая протяженность в однотрубном исчислении 12914,000 м и материальной характеристикой 1840,129 м2.

- Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 г. Кыштым - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения является закрытой 2-х трубной, горячая вода подготавливается уже на объекте теплопотребления. Общая протяженность в однотрубном исчислении -данные отсутствуют.

Зона деятельности ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России"

Тепловые сети, эксплуатируемые ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

- Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" г. Кыштым, п. Увильды - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения является закрытой 2-х трубной, горячая вода подготавливается уже на объекте теплопотребления. Общая протяженность в однотрубном исчислении 6551,460 м и материальной характеристикой 547,498 м2.

Зона деятельности МП КГО «Многопрофильное предприятие»

Тепловые сети, эксплуатируемые МП КГО «Многопрофильное предприятие» осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

- От  источника  принадлежащего  АО  "Челябкоммунэнерго" Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а г. Кыштым - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения четырехтрубная(трех) трубная, подача горячей воды потребителям осуществляется по отдельным сетям ГВС. Общая протяженность в однотрубном исчислении 2608,52 м из них 1244,62 м это сети ГВС. Общая материальная характеристика 245,23622 м2 из них сетей ГВС 100,53992 м2.

- От  источника  принадлежащего  ООО  ИТЦ  «СТОИК» Котельная по ул. Станционная 1б г. Кыштым - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения является закрытой 2-х трубной, горячая вода подготавливается уже на объекте теплопотребления. Общая протяженность в однотрубном исчислении 10753,080 м и материальной характеристикой 1143,283 м2.

Характеристика сетей теплоснабжения представлена в приложении 1.

    - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная № 1, ул.Ленина,44а не предоставлена.

Рис. 1.3.2.2 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная № 2, пос. Слюдорудник

Рис. 1.3.2.3 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж

Рис. 1.3.2.5 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5

Рис. 1.3.2.6 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а

Рис. 1.3.2.7 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1

Рис. 1.3.2.8 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а

Рис. 1.3.2.9 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная Мира,5

Рис. 1.3.2.10 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5

      - Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а не предоставлена

      - Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная ул. Гузынина, 15 не предоставлена.

009,	.

....,._.

Рис. 1.3.2.13 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2

Рис. 1.3.2.14 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная ФКУЗ

«Санаторий «Лесное озеро» МВД России"

Рис. 1.3.2.15 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная по ул. Станционная 1б

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Основные параметры и характеристики сетей теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год, представлены в приложении 1 и в таблицах ниже.

Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице 1.3.3.1.

Таблица 1.3.3.1 - Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| Котельная № 1, ул.Ленина,44а |  |  |
| Сети отопления АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| 219 | 647,60 | 141,824 |
| 325 | 1479,20 | 480,740 |
| 426 | 1076,40 | 458,546 |
| 530 | 447,80 | 237,334 |
| 720 | 1120,60 | 806,832 |
| Всего от источника | 4771,60 | 2125,277 |
| Котельная № 2, пос. Слюдорудник |  |  |
| Сети отопления АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| 108 | 64,00 | 6,912 |
| 219 | 478,00 | 104,682 |
| Всего от источника | 542,00 | 111,594 |
| Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж |  |  |
| Сети отопления АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| 133 | 856,00 | 113,848 |
| Сети ГВС АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| 57 | 252,00 | 14,364 |
| 76 | 278,00 | 21,128 |
| 108 | 326,00 | 35,208 |
| Всего от источника | 1712,00 | 184,548 |
| Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 |  |  |
| Сети отопления АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| 108 | 204,00 | 22,032 |
| 133 | 258,00 | 34,314 |
| Всего от источника | 462,00 | 56,346 |
| Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а |  |  |
| Сети отопления АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| 76 | 372,00 | 28,272 |
| 89 | 236,00 | 21,004 |

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 108 | 310,00 | 33,480 |
| Всего от источника | 918,00 | 82,756 |
| Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 |  |  |
| Сети отопления АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| 0 | 567,00 | 0,184 |
| 219 | 254,00 | 55,626 |
| 325 | 907,00 | 294,775 |
| Всего от источника | 1728,00 | 350,585 |
| Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а |  |  |
| Сети отопления АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| 108 | 670,00 | 72,360 |
| 159 | 500,00 | 79,500 |
| Сети ГВС АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| 108 | 670,00 | 72,360 |
| Всего от источника | 1840,00 | 224,220 |
| Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а |  |  |
| Сети отопления МП КГО «Многопрофильное предприятие» |  |  |
| 89 | 137,10 | 12,202 |
| 108 | 1226,80 | 132,494 |
| Сети ГВС МП КГО «Многопрофильное предприятие» |  |  |
| 57 | 302,64 | 17,250 |
| 76 | 42,06 | 3,197 |
| 89 | 899,92 | 80,093 |
| Всего от источника | 2608,52 | 245,236 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 14582,12 | 3380,562 |
| ЕТО-2 ООО "Центр" |  |  |
| Котельная Мира,5 |  |  |
| Сети отопления ООО "Центр" |  |  |
| 219 | 1732,00 | 379,308 |
| Всего от источника | 1732,00 | 379,308 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | 1732,00 | 379,308 |
| ЕТО-4 ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |
| Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |
| Сети отопления ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |
| 60 | 2691,20 | 161,472 |

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 3860,26 | 386,026 |
| Всего от источника | 6551,46 | 547,498 |
| Всего в зоне ЕТО 4 | 6551,46 | 547,498 |
| ЕТО-5 ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |
| Котельная по ул. Станционная 1б |  |  |
| Сети отопления МП КГО «Многопрофильное предприятие» |  |  |
| 20 | 237,40 | 4,748 |
| 25 | 238,60 | 5,965 |
| 32 | 314,48 | 10,063 |
| 40 | 514,60 | 20,584 |
| 50 | 981,50 | 49,075 |
| 65 | 1311,28 | 85,233 |
| 80 | 1704,16 | 136,333 |
| 89 | 88,18 | 7,848 |
| 100 | 1101,96 | 110,196 |
| 125 | 621,58 | 77,698 |
| 150 | 1846,56 | 276,984 |
| 200 | 1792,78 | 358,556 |
| Всего от источника | 10753,08 | 1143,283 |
| Всего в зоне ЕТО 5 | 10753,08 | 1143,283 |

Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.2 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| Котельная № 1, ул.Ленина,44а |  |  |
| Сети отопления АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| 15 | 274,00 | 4,110 |
| 25 | 75,40 | 1,885 |
| 33 | 6,60 | 0,218 |
| 38 | 445,60 | 16,933 |

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 45 | 1756,40 | 79,038 |
| 57 | 3596,00 | 204,972 |
| 59 | 7,80 | 0,460 |
| 76 | 2537,40 | 192,842 |
| 89 | 4205,00 | 374,245 |
| 108 | 8157,00 | 880,956 |
| 133 | 4592,80 | 610,842 |
| 159 | 3555,60 | 565,340 |
| 207 | 198,80 | 41,152 |
| 219 | 9226,20 | 2020,538 |
| 273 | 216,60 | 59,132 |
| 325 | 984,60 | 319,995 |
| 1008 | 40,60 | 40,925 |
| Всего от источника | 39876,40 | 5413,583 |
| Котельная № 2, пос. Слюдорудник |  |  |
| Сети отопления АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| 32 | 50,00 | 1,600 |
| 38 | 442,00 | 16,796 |
| 40 | 114,00 | 4,560 |
| 57 | 996,00 | 56,772 |
| 89 | 1610,00 | 143,290 |
| 108 | 814,00 | 87,912 |
| Всего от источника | 4026,00 | 310,930 |
| Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж |  |  |
| Сети отопления АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| 38 | 52,00 | 1,976 |
| 45 | 142,00 | 6,390 |
| 57 | 1190,00 | 67,830 |
| 76 | 58,00 | 4,408 |
| 89 | 84,00 | 7,476 |
| 108 | 72,00 | 7,776 |
| 133 | 178,00 | 23,674 |
| Сети ГВС АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| 25 | 50,00 | 1,250 |
| 32 | 200,00 | 6,400 |
| 38 | 14,00 | 0,532 |
| 45 | 246,00 | 11,070 |
| 57 | 284,00 | 16,188 |

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Всего от источника | 2570,00 | 154,970 |
| Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 |  |  |
| Сети отопления АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| 57 | 194,00 | 11,058 |
| Всего от источника | 194,00 | 11,058 |
| Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а |  |  |
| Сети отопления АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| 25 | 126,00 | 3,150 |
| 57 | 90,00 | 5,130 |
| 89 | 28,00 | 2,492 |
| Всего от источника | 244,00 | 10,772 |
| Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 |  |  |
| Сети отопления АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| 0 | 182,00 | 0,010 |
| 0 | 99,00 | 0,011 |
| 25 | 48,00 | 1,200 |
| 38 | 100,00 | 3,800 |
| 57 | 1006,00 | 57,342 |
| 76 | 438,00 | 33,288 |
| 89 | 290,00 | 25,810 |
| 108 | 1499,00 | 161,892 |
| 133 | 634,00 | 84,322 |
| 219 | 236,00 | 51,684 |
| Всего от источника | 4532,00 | 419,359 |
| Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а |  |  |
| Сети отопления АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| 57 | 548,00 | 31,236 |
| 79 | 24,00 | 1,896 |
| 89 | 530,00 | 47,170 |
| 125 | 244,00 | 30,500 |
| Сети ГВС АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| 25 | 188,00 | 4,700 |
| 32 | 294,00 | 9,408 |
| 42 | 30,00 | 1,260 |
| 57 | 326,00 | 18,582 |
| 89 | 270,00 | 24,030 |
| 108 | 244,00 | 26,352 |

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Всего от источника | 2698,00 | 195,134 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 54140,40 | 6515,806 |
| ЕТО-2 ООО "Центр" |  |  |
| Котельная Мира,5 |  |  |
| Сети отопления ООО "Центр" |  |  |
| 57 | 1344,40 | 76,631 |
| 76 | 694,08 | 52,750 |
| 89 | 231,92 | 20,641 |
| 108 | 1262,00 | 136,296 |
| 133 | 30,00 | 3,990 |
| Всего от источника | 3562,40 | 290,308 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | 3562,40 | 290,308 |
| ЕТО-3 ООО "ТСО Кыштым" |  |  |
| Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 |  |  |
| Сети отопления ООО "ТСО Кыштым" |  |  |
| н/д | 8304,00 | 1045,328 |
| Всего от источника | 8304,00 | 1045,328 |
| Котельная ул. Гузынина, 15 |  |  |
| Сети отопления ООО "ТСО Кыштым" |  |  |
| н/д | 12914,00 | 1840,129 |
| Всего от источника | 12914,00 | 1840,129 |
| Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 |  |  |
| Сети отопления ООО "ТСО Кыштым" |  |  |
| н/д | н/д | - |
| Всего от источника | н/д | - |
| Всего в зоне ЕТО 3 | - | - |

Характеристика по способу прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.3 - Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м |  | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные | Распределительные |  |
| ЕТО-1 АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |
| Котельная № 1, ул.Ленина,44а |  |  |  |
| Надземная | 1269,20 | 14423,00 | 2818,509 |
| Канальная | 3502,40 | 25453,40 | 4720,351 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 4771,60 | 39876,40 | 7538,860 |
| Котельная № 2, пос. Слюдорудник |  |  |  |
| Надземная | - | 222,00 | 12,654 |
| Канальная | 542,00 | 3804,00 | 409,870 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 542,00 | 4026,00 | 422,524 |
| Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж |  |  |  |
| Надземная | 736,00 | 1562,00 | 172,640 |
| Канальная | 976,00 | 656,00 | 137,086 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | 96,00 | 5,472 |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | 256,00 | 24,320 |
| Всего | 1712,00 | 2570,00 | 339,518 |
| Котельная № 69 по ул. Щорса,50 |  |  |  |

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м |  | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные | Распределительные |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | - | - |
| Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | 462,00 | 194,00 | 67,404 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 462,00 | 194,00 | 67,404 |
| Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | 918,00 | 198,00 | 90,010 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 46,00 | 3,518 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 918,00 | 244,00 | 93,528 |
| Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 |  |  |  |
| Надземная | 484,00 | 822,00 | 148,159 |
| Канальная | 1244,00 | 3710,00 | 621,786 |

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м |  | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные | Распределительные |  |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 1728,00 | 4532,00 | 769,944 |
| Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а |  |  |  |
| Надземная | 1524,00 | 2100,00 | 350,128 |
| Канальная | 316,00 | 598,00 | 69,226 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 1840,00 | 2698,00 | 419,354 |
| Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а |  |  |  |
| Надземная | 781,44 | - | 76,628 |
| Канальная | 1545,54 | - | 142,989 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | 281,54 | - | 25,619 |
| Всего | 2608,52 | - | 245,236 |
| Котельная № 66 по ул. Мира, 6 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м |  | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные | Распределительные |  |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | - | - |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 14582,12 | 54140,40 | 9896,368 |
| ЕТО-2 ООО "Центр" |  |  |  |
| Котельная Мира,5 |  |  |  |
| Надземная | 1566,40 | 3028,88 | 583,222 |
| Канальная | 165,60 | 495,52 | 82,290 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | 38,00 | 4,104 |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 1732,00 | 3562,40 | 669,616 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | 1732,00 | 3562,40 | 669,616 |
| ЕТО-3 ООО "ТСО Кыштым" |  |  |  |
| Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | 8304,00 | 1045,328 |
| Всего | - | 8304,00 | 1045,328 |
| Котельная ул. Гузынина, 15 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м |  | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные | Распределительные |  |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | 12914,00 | 1840,129 |
| Всего | - | 12914,00 | 1840,129 |
| Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | - | - |
| Всего в зоне ЕТО 3 | - | 21218,00 | 2885,457 |
| ЕТО-4 ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |
| Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |
| Надземная | 3860,26 | - | 386,026 |
| Канальная | 2691,20 | - | 161,472 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 6551,46 | - | 547,498 |
| Всего в зоне ЕТО 4 | 6551,46 | - | 547,498 |

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м |  | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные | Распределительные |  |
| ЕТО-5 ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |  |
| Котельная по ул. Станционная 1б |  |  |  |
| Надземная | 4321,56 | - | 499,394 |
| Канальная | 6315,32 | - | 638,079 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | 6,80 | - | 0,340 |
| Подвальная | 109,40 | - | 5,470 |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 10753,08 | - | 1143,283 |
| Всего в зоне ЕТО 5 | 10753,08 | - | 1143,283 |

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.4 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| Котельная № 1, ул.Ленина,44а |  |  |
| До 1990 | 112,80 | 14,059 |
| С 1991 по 1998 | 37959,00 | 5929,870 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 6576,20 | 1594,931 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 44648,00 | 7538,860 |
| Котельная № 2, пос. Слюдорудник |  |  |
| До 1990 | 4568,00 | 422,524 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 4568,00 | 422,524 |
| Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж |  |  |
| До 1990 | 2510,00 | 160,960 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 1772,00 | 178,558 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 4282,00 | 339,518 |
| Котельная № 69 по ул. Щорса,50 |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 0,00 | 0,000 |
| Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 656,00 | 67,404 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 656,00 | 67,404 |
| Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 1162,00 | 93,528 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 1162,00 | 93,528 |
| Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 |  |  |
| До 1990 | 6260,00 | 769,944 |

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 6260,00 | 769,944 |
| Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а |  |  |
| До 1990 | 4538,00 | 419,354 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 4538,00 | 419,354 |
| Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 418,98 | 40,964 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 2189,54 | 204,272 |
| Всего | 2608,52 | 245,236 |
| Котельная № 66 по ул. Мира, 6 |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 0,00 | 0,000 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 68722,52 | 9896,368 |
| ЕТО-2 ООО "Центр" |  |  |
| Котельная Мира,5 |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 5294,40 | 669,616 |

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 5294,40 | 669,616 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | 5294,40 | 669,616 |
| ЕТО-3 ООО "ТСО Кыштым" |  |  |
| Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 8304,00 | 1045,328 |
| Всего | 8304,00 | 1045,328 |
| Котельная ул. Гузынина, 15 |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 12914,00 | 1840,129 |
| Всего | 12914,00 | 1840,129 |
| Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 0,00 | 0,000 |
| Всего в зоне ЕТО 3 | 21218,00 | 2885,457 |
| ЕТО-4 ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |
| Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 6551,46 | 547,498 |
| Всего | 6551,46 | 547,498 |
| Всего в зоне ЕТО 4 | 6551,46 | 547,498 |
| ЕТО-5 ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |
| Котельная по ул. Станционная 1б |  |  |
| До 1990 | 10753,08 | 1143,283 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 10753,08 | 1143,283 |
| Всего в зоне ЕТО 5 | 10753,08 | 1143,283 |

    - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.

На территории муниципального образования отсутствуют тепловые пункты.

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

      - Котельная № 1, ул.Ленина,44а

Котельная № 1, ул.Ленина,44а осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 105/70(срезка на 95).

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

      - Котельная № 2, пос. Слюдорудник

Котельная № 2, пос. Слюдорудник осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 75/53,9.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

      - Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж

Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

      - Котельная № 69 по ул. Щорса,50

Котельная № 69 по ул. Щорса,50 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 85/60.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

      - Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5

Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 75/53,9.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

      - Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а

Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 75/53,9.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

      - Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1

Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

      - Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а

Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

      - Котельная Мира,5

Котельная Мира,5 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

      - Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5

Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

      - Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а

Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой

сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

      - Котельная ул. Гузынина, 15

Котельная ул. Гузынина, 15 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

      - Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2

Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

      - Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России"

Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

      - Котельная по ул. Станционная 1б

Котельная по ул. Станционная 1б осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

      - Котельная № 66 по ул. Мира, 6

Котельная № 66 по ул. Мира, 6 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/60.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы

скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам.

    - Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Таблица 1.3.9.1 - Статистика отказов и востановлений тепловых сетей магистральных и распределительных, в зоне деятельности ЕТО

| Год актуализаци и (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительны й период, 1 / км / год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Тип трубопровод а | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) кол-во отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1 / км / год | Средний недоотпус к тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, ул.Ленина,44а |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,2096 | 4,5000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,2096 | 5,8000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,2096 | 5,8000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 2, пос. Слюдорудник |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 1,8450 | 5,8000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |

| Год актуализаци и (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительны й период, 1 / км / год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Тип трубопровод а | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) кол-во отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1 / км / год | Средний недоотпус к тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 69 по ул. Щорса,50 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 2,1645 | 6,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 1,0893 | 4,2000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 1,1574 | 5,9000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |

| Год актуализаци и (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительны й период, 1 / км / год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Тип трубопровод а | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) кол-во отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1 / км / год | Средний недоотпус к тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 66 по ул. Мира, 6 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| ЕТО-2 ООО "Центр" |  |  |  |  |  |
| Котельная Мира,5 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| ЕТО-3 ООО "ТСО Кыштым" |  |  |  |  |  |
| Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ул. Гузынина, 15 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| ЕТО-4 ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |  |
| Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |

| Год актуализаци и (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительны й период, 1 / км / год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Тип трубопровод а | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) кол-во отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1 / км / год | Средний недоотпус к тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| ЕТО-5 ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Станционная 1б |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |

    - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет представлена в п.п 1.3.9.

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся:

-испытания трубопроводов на плотность и прочность;

-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

-диагностика металлов.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером организации обслуживающие тепловые сети (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных

шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

-наружный осмотр - ежегодно;

-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов:

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

    - Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.

Целью испытаний тепловых сетей:

- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;

- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ;

-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений.

    - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Таблица 1.3.13.1 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год | Нормативные потери, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего |  |  |
| ЕТО-1 АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, ул.Ленина,44а |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 13389,8100 | 11,3016 |
| Котельная № 2, пос. Слюдорудник |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | - |

| Год | Нормативные потери, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего |  |  |
| Котельная № 69 по ул. Щорса,50 |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | - |
| Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | - |
| Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | - |
| Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | - |
| Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | - |
| Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 554,5400 | - |
| Котельная № 66 по ул. Мира, 6 |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |

| Год | Нормативные потери, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего |  |  |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | - |
| Итого по ЕТО |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 13944,3500 | 11,6101 |
| ЕТО-2 ООО "Центр" |  |  |  |  |  |
| Котельная Мира,5 |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 759,6040 | 14,5171 |
| Итого по ЕТО |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 759,6040 | 14,5171 |
| ЕТО-3 ООО "ТСО Кыштым" |  |  |  |  |  |
| Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 3180,1400 | 23,8317 |
| Котельная ул. Гузынина, 15 |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |

| Год | Нормативные потери, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего |  |  |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 5523,2100 | 28,1220 |
| Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 15316,4300 | 22,3186 |
| Итого по ЕТО |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 24019,7800 | 23,6390 |
| ЕТО-4 ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |  |
| Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 338,9600 | 2,0059 |
| ЕТО-5 ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Станционная 1б |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 4461,0620 | 37,3003 |

* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

    - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Таблица 1.3.14.1 - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

| Год | Фактические потери |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепловой энергии, Гкал | теплоносителя, м3/час |
| ЕТО-1 АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |
| Котельная № 1, ул.Ленина,44а |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 13389,8100 | 8,1400 |
| Котельная № 2, пос. Слюдорудник |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 0,0000 | 0,1138 |
| Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 0,0000 | 0,1120 |
| Котельная № 69 по ул. Щорса,50 |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 0,0000 | 0,0080 |
| Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 0,0000 | 0,0200 |
| Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |

| Год | Фактические потери |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепловой энергии, Гкал | теплоносителя, м3/час |
| 2024 | 0,0000 | 0,0300 |
| Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 0,0000 | 0,6300 |
| Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 0,0000 | 0,1200 |
| Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 554,5400 | 0,1730 |
| Котельная № 66 по ул. Мира, 6 |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |
| ЕТО-2 ООО "Центр" |  |  |
| Котельная Мира,5 |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 759,6040 | 0,2200 |
| ЕТО-3 ООО "ТСО Кыштым" |  |  |
| Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 3180,1400 | 0,0000 |

| Год | Фактические потери |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепловой энергии, Гкал | теплоносителя, м3/час |
| Котельная ул. Гузынина, 15 |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 5523,2100 | 0,0000 |
| Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 15316,4300 | 0,0000 |
| ЕТО-4 ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |
| Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 338,9600 | 0,0000 |
| ЕТО-5 ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |
| Котельная по ул. Станционная 1б |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 4461,0620 | 0,0000 |

* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания	надзорных	органов	по запрещению	дальнейшей	эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

    - Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Таблица 1.3.17.1 - Обеспеченность приборами учета потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Обеспеченность приборами учета потребителей, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населени е | Бюджетные организаци и | Прочие потребител и | Производственны е потребители |
| АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, ул.Ленина,44а | 58 | - | 46 | - |
| 2 | Котельная № 2, пос. Слюдорудник | 0 | - | 0 | - |
| 3 | Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж | 38 | - | 100 | - |
| 4 | Котельная № 69 по ул. Щорса,50 | 0 | - | - | - |
| 5 | Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 | 0 | - | - | - |
| 6 | Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1 а | 0 | - | 25 | - |
| 7 | Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 | 22 | - | 88 | - |
| 8 | Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а | 10 | - | 0 | - |
| 9 | Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а | 100 | 100 | 100 | - |
| 10 | Котельная № 66 по ул. Мира, 6 | 0 | - | - | - |
| ООО "Центр" |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная Мира,5 | 0 | 22 | 0 | - |
| ООО "ТСО Кыштым" |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | 0 | 0 | 0 | - |

| № | Источник тепловой энергии | Обеспеченность приборами учета потребителей, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населени е | Бюджетные организаци и | Прочие потребител и | Производственны е потребители |
| 13 | Котельная ул. Гузынина, 15 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | 0 | 0 | - | 0 |
| ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная по ул. Станционная 1б | 0 | 0 | 0 | - |

Планы по установке приборов учета у потребителей отсутствуют.

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты отсутствуют.

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено:

- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками;

-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях;

-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса. Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного	предохранительного	клапана	на	обратном	трубопроводе	отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных

станциях.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории муниципального образования Кыштымской городской округ бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

    - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики для тепловых сетей не разрабатывались.

    - Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Данная часть скорректирован в соответствии с требованиями Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

    - Котельная № 1, ул.Ленина,44а

Таблица 1.4.1.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Ветеранов, | отопление и ГВС |
| 2 | ул. Ветеранов, | отопление и ГВС |
| 3 | ул. Ветеранов, | отопление |
| 4 | ул. Ветеранов, | отопление |
| 5 | ул. Ветеранов, | отопление |
| 6 | ул. Горелова, | отопление и ГВС |
| 7 | ул. Горелова, | отопление и ГВС |
| 8 | ул. Горелова, | отопление и ГВС |
| 9 | ул. Горелова, | отопление и ГВС |
| 10 | ул. Горелова, | отопление и ГВС |
| 11 | ул. Горелова, | отопление и ГВС |
| 12 | ул. Горелова, | отопление и ГВС |
| 13 | ул. Горелова, | отопление и ГВС |
| 14 | ул. Горелова, | отопление и ГВС |
| 15 | ул. Горелова, | отопление и ГВС |
| 16 | ул. Горелова, | отопление и ГВС |
| 17 | ул. Графитовая, | отопление |
| 18 | ул. Графитовая, | отопление |
| 19 | ул. Графитовая, | отопление |
| 20 | ул. Графитовая, | отопление и ГВС |
| 21 | ул. Дёмина, | отопление и ГВС |
| 22 | ул. Дёмина, | отопление и ГВС |
| 23 | ул. Дёмина, | отопление и ГВС |
| 24 | ул. Дёмина, | отопление и ГВС |
| 25 | ул. Дёмина, | отопление и ГВС |
| 26 | ул. Дёмина, | отопление и ГВС |
| 27 | ул. Дёмина, | отопление и ГВС |
| 28 | ул. Дёмина, | отопление и ГВС |
| 29 | ул. Дёмина, | отопление и ГВС |
| 30 | ул. Дёмина, | отопление и ГВС |
| 31 | ул. Дёмина, | отопление и ГВС |
| 32 | ул. Дёмина, | отопление и ГВС |
| 33 | ул. Дёмина, | отопление и ГВС |
| 34 | ул. Калинина, | отопление и ГВС |

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 35 | ул. Калинина, | отопление и ГВС |
| 36 | ул. Калинина, | отопление и ГВС |
| 37 | ул. Калинина, | отопление и ГВС |
| 38 | ул. Калинина, | отопление и ГВС |
| 39 | ул. Калинина, | отопление и ГВС |
| 40 | ул. Калинина, | отопление и ГВС |
| 41 | ул. Калинина, | отопление и ГВС |
| 42 | ул. Калинина, | отопление и ГВС |
| 43 | ул. Калинина, | отопление и ГВС |
| 44 | ул. Каслинская, | отопление |
| 45 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 46 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 47 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 48 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 49 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 50 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 51 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 52 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 53 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 54 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 55 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 56 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 57 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 58 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 59 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 60 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 61 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 62 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 63 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 64 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 65 | ул. Косолапова, | отопление и ГВС |
| 66 | ул. Косолапова, | отопление и ГВС |
| 67 | ул. Кр.Звезды, | отопление и ГВС |
| 68 | ул. Кр.Звезды, | отопление и ГВС |
| 69 | ул. Кр.Звезды, | отопление и ГВС |
| 70 | ул. Кр.Звезды, | отопление и ГВС |
| 71 | ул. Кр.Звезды, | отопление и ГВС |
| 72 | ул. Кр.Звезды, | отопление и ГВС |
| 73 | ул. Кр.Звезды, | отопление и ГВС |

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 74 | ул. Кр.Звезды, | отопление |
| 75 | ул. Крестьянская, | отопление и ГВС |
| 76 | ул. Крестьянская, | отопление и ГВС |
| 77 | ул. Крестьянская, | отопление и ГВС |
| 78 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 79 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 80 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 81 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 82 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 83 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 84 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 85 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 86 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 87 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 88 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 89 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 90 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 91 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 92 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 93 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 94 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 95 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 96 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 97 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 98 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 99 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 100 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 101 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 102 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 103 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 104 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 105 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 106 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 107 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 108 | ул. Некрасова, | отопление |
| 109 | ул. Некрасова, | отопление |
| 110 | ул. Некрасова, | отопление |
| 111 | ул. Некрасова, | отопление |
| 112 | ул. Пролетарская, | отопление и ГВС |

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 113 | ул. Свердлова, | отопление и ГВС |
| 114 | ул. Свердлова, | отопление и ГВС |
| 115 | ул. Свердлова, | отопление и ГВС |
| 116 | ул. Свердлова, | отопление и ГВС |
| 117 | ул. Свердлова, | отопление и ГВС |
| 118 | ул. Свердлова, | отопление и ГВС |
| 119 | ул. Советская, | отопление |
| 120 | ул. Советская, | отопление |
| 121 | ул. Советская, | отопление |
| 122 | ул. Советская, | отопление |
| 123 | ул. Советская, | отопление |
| 124 | ул. Советская, | отопление |
| 125 | ул. Советская, | отопление |
| 126 | ул. Советская, | отопление |
| 127 | ул. Советская, | отопление |
| 128 | ул. Советская, | отопление |
| 129 | ул. Соц. Штурма, | отопление и ГВС |
| 130 | ул. Соц. Штурма, | отопление и ГВС |
| 131 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 132 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 133 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 134 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 135 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 136 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 137 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 138 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 139 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 140 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 141 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 142 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 143 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 144 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 145 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 146 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 147 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 148 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 149 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 150 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 151 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 152 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 153 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 154 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 155 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 156 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 157 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 158 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 159 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 160 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 161 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 162 | ул. Челябинская, | отопление |
| 163 | ул. Челябинская, | отопление |
| 164 | ул. Челябинская, | отопление |
| 165 | ул. Челябинская, | отопление |
| 166 | ул. Ю.Ичевой, | отопление |
| 167 | ул. Ю.Ичевой, | отопление и ГВС |
| 168 | ул. Ю.Ичевой, | отопление и ГВС |
| 169 | ул. Ю.Ичевой, | отопление и ГВС |
| 170 | ул. Ю.Ичевой, | отопление и ГВС |
| 171 | ул. Ю.Ичевой, | отопление и ГВС |
| 172 | ул. Ю.Ичевой, | отопление и ГВС |
| 173 | ул. Ю.Ичевой, | отопление и ГВС |
| 174 | ул. Калинина, | отопление и ГВС |
| 175 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 176 | ул. Пролетарская, | отопление и ГВС |
| 177 | ул. Советская, | отопление и ГВС |
| 178 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 179 | ул. Калинина, | отопление и ГВС |
| 180 | ул. Дёмина, | отопление и ГВС |
| 181 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 182 | ул. Горелова, | отопление и ГВС |
| 183 | ул. Горелова, | отопление |
| 184 | ул. Кр.Звезды, | отопление и ГВС |
| 185 | ул. Пролетарская, | отопление и ГВС |
| 186 | ул. Соц. Штурма, | отопление и ГВС |
| 187 | ул. Соц. Штурма, | отопление |
| 188 | ул. Ветеранов, | отопление и ГВС |
| 189 | ул. Садовая, | отопление |
| 190 | ул. Некрасова, | отопление |

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 191 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 192 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 193 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 194 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 195 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 196 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 197 | ул. Фрунзе, | отопление |
| 198 | ул. Ю.Ичевой, | отопление и ГВС |
| 199 | ул. Ю.Ичевой, | отопление |
| 200 | ул. Ленина, | отопление |
| 201 | ул. Советская, | отопление |
| 202 | ул. Кр.Звезды, | отопление |
| 203 | ул. Кр.Звезды, | отопление и ГВС |
| 204 | ул. Советская, | отопление |
| 205 | ул. Калинина, | отопление и ГВС |
| 206 | ул. Калинина, | отопление и ГВС |
| 207 | ул. Советская, | отопление |
| 208 | ул. Калинина, | отопление |
| 209 | ул. Фрунзе, | отопление |
| 210 | ул. Ветеранов, | отопление и вентиляция |
| 211 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 212 | ул. Механическая, | отопление и ГВС |
| 213 | ул. Ю.Ичевой, | отопление, ГВС, вентиляция |
| 214 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 215 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 216 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 217 | ул. Фрунзе, | отопление |
| 218 | ул. Фрунзе, | отопление и ГВС |
| 219 | ул. Фрунзе, | отопление |
| 220 | ул..Советская, | отопление |
| 221 | ул. Советская, | отопление |
| 222 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 223 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 224 | ул. К.Либкнехта, | отопление и ГВС |
| 225 | ул. Механическая, | отопление |
| 226 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 227 | м-н «Заречье» | отопление |
| 228 | ул. Калинина, | отопление и ГВС |
| 229 | ул. Советская, | отопление |

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 230 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 231 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 232 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 233 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 234 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 235 | ул. Челюскинцев, | отопление |
| 236 | ул. Механическая, | отопление |
| 237 | ул. Ленина, | отопление |
| 238 | ул. Ленина, | отопление |
| 239 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 240 | ул. Советская, | отопление |
| 241 | ул. Челюскинцев, | отопление и ГВС |
| 242 | ул. Ю.Ичевой, | отопление и ГВС |
| 243 | ул. Ленина, | отопление |
| 244 | ул. К.Либкнехта, | отопление |
| 245 | ул. Ветеранов, | отопление |
| 246 | ул. Ветеранов, | отопление |
| 247 | ул. Ветеранов, | отопление |
| 248 | ул. К.Либкнехта, | отопление |
| 249 | ул. К.Либкнехта, | отопление |
| 250 | ул. К.Либкнехта, | отопление |
| 251 | ул. Ленина, | отопление |
| 252 | ул.Челюскинцев | отопление |
| 253 | ул. Фрунзе, | отопление и ГВС |
| 254 | ул. Фрунзе, | отопление |
| 255 | ул. Фрунзе, | отопление |
| 256 | ул. К.Либкнехта, | отопление |
| 257 | ул. К.Либкнехта, | отопление |
| 258 | ул. К.Либкнехта, | отопление, ГВС, вентиляция |
| 259 | ул. К.Либкнехта, | отопление |
| 260 | ул. Ленина, | отопление |
| 261 | ул. Ленина, | отопление |
| 262 | ул.Челюскинцев | отопление |
| 263 | ул.Челюскинцев | отопление |
| 264 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 265 | ул. Ленина, | отопление |
| 266 | ул. Ленина, | отопление |
| 267 | ул. Ленина, | отопление |
| 268 | ул. Энгельса, | отопление и ГВС |

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 269 | пл. К.Маркса, | отопление и ГВС |
| 270 | ул. Калинина, | отопление и ГВС |
| 271 | ул. Кр.Звезды, | отопление |
| 272 | ул. Кр.Звезды, | отопление |
| 273 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 274 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 275 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 276 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 277 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 278 | ул. Ленина, | отопление |
| 279 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 280 | ул. Ленина, | отопление |
| 281 | ул. Ленина, | отопление |
| 282 | ул. Ленина, | отопление |
| 283 | ул. Ленина, | отопление |
| 284 | ул. Ленина, | отопление |
| 285 | ул. Ленина, | отопление |
| 286 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 287 | ул. Ленина, | отопление |
| 288 | ул. Ленина, | отопление |
| 289 | ул. Ленина, | отопление |
| 290 | ул. Ленина, | отопление |
| 291 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 292 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 293 | ул. Ленина, | отопление |
| 294 | ул. Ленина, | отопление |
| 295 | ул. Ленина, | отопление и ГВС |
| 296 | ул. Ленина, | отопление |
| 297 | ул. Фрунзе, | отопление и ГВС |
| 298 | ул. Фрунзе, | отопление |
| 299 | ул. Фрунзе, | отопление и ГВС |
| 300 | ул. Фрунзе, | отопление |
| 301 | ул.Горелова, | отопление |
| 302 | ул.Калинина, | отопление и ГВС |
| 303 | ул.К.Маркса | отопление, ГВС, вентиляция |
| 304 |  |  |

    - Котельная № 2, пос. Слюдорудник

Таблица 1.4.2.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Центральная | отопление |
| 2 | Пер. Геологический | отопление |
| 3 | Пер. Геологический | отопление |
| 4 | Пер. Геологический | отопление |
| 5 | Пер. Геологический | отопление |
| 6 | Пер. Геологический | отопление |
| 7 | Пер. Геологический | отопление |
| 8 | Пер. Геологический | отопление |
| 9 | Пер. Геологический | отопление |
| 10 | Горная | отопление |
| 11 | Горная | отопление |
| 12 | Горная | отопление |
| 13 | Горная | отопление |
| 14 | Школьная | отопление |
| 15 | Школьная | отопление |
| 16 | Центральная | отопление |
| 17 | Центральная | отопление |
| 18 | Центральная | отопление |
| 19 | Центральная | отопление |
| 20 | Школьная | отопление |
| 21 | Центральная | отопление |
| 22 | Проезжая | отопление |
| 23 | Проезжая | отопление |
| 24 | Проезжая | отопление |
| 25 | Пер. Геологический | отопление |

    - Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж

Таблица 1.4.3.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | профилакторий Южный | отопление и ГВС |
| 2 | профилакторий Южный | отопление и ГВС |
| 3 | профилакторий Южный | отопление и ГВС |
| 4 | Парковая | отопление |

| 5 | Парковая | отопление |
| --- | --- | --- |
| 6 | Парковая | отопление |
| 7 | 2-я Южная | отопление |
| 8 | 2-я Южная | отопление и ГВС |
| 9 | 2-я Южная | отопление |
| 10 | 2-я Южная | отопление |
| 11 | 2-я Южная | отопление |

    - Котельная № 69 по ул. Щорса,50

Таблица 1.4.4.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Щорса | отопление |
| 2 | Щорса | отопление |

    - Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5

Таблица 1.4.5.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефтебаза | отопление |
| 2 | Нефтебаза | отопление |
| 3 | Нефтебаза | отопление |
| 4 | Нефтебаза | отопление |

    - Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а

Таблица 1.4.6.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дарвина | отопление |
| 2 | Щорса | отопление |
| 3 | Нязепетровская | отопление |
| 4 | Нязепетровская | отопление |
| 5 | Нязепетровская | отопление |

| 6 | Дарвина | отопление |
| --- | --- | --- |
| 7 | Щорса | отопление |
| 8 | Щорса | отопление |

    - Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1

Таблица 1.4.7.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Соймановский проспект | отопление и ГВС |
| 2 | Освобождение Урала | отопление и ГВС |
| 3 | Береговая | отопление |
| 4 | Береговая | отопление |
| 5 | Береговая | отопление |
| 6 | Береговая | отопление |
| 7 | В.Сергеевой | отопление |
| 8 | В.Сергеевой | отопление |
| 9 | Театральная | отопление |
| 10 | Освобождение Урала | отопление и ГВС |
| 11 | Театральная | отопление |
| 12 | В.Сергеевой | отопление и ГВС |
| 13 | Садовая | отопление и ГВС |
| 14 | Садовая | отопление и ГВС |
| 15 | Школьная | отопление и ГВС |
| 16 | Садовая | отопление |
| 17 | Освобождение Урала | отопление |

    - Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а

Таблица 1.4.8.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Огнеупорная | отопление и ГВС |
| 2 | ЧГРЭС | отопление и ГВС |
| 3 | ЧГРЭС | отопление и ГВС |
| 4 | ЧГРЭС | отопление и ГВС |
| 5 | ЧГРЭС | отопление и ГВС |
| 6 | Огнеупорная | отопление и ГВС |

| 7 | Огнеупорная | отопление |
| --- | --- | --- |
| 8 | Огнеупорная | отопление и ГВС |
| 9 | Огнеупорная | отопление и ГВС |
| 10 | Огнеупорная | отопление и ГВС |
| 11 | Огнеупорная | отопление и ГВС |
| 12 | Огнеупорная | отопление |

    - Котельная Мира,5

Таблица 1.4.9.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 38 м северо-западнее от ж/д №12 по ул. Строителей | отопление |
| 2 | ул. Гайдара, д. 2 | отопление |
| 3 | ул. Гайдара, д. 2 | отопление |
| 4 | ул. Гайдара, д. 2 | отопление |
| 5 | ул. Гайдара, д. 2 | отопление |
| 6 | ул. Гайдара, д. 2 | отопление |
| 7 | ул. Гайдара, д. 2 | отопление |
| 8 | ул. Гайдара, д. 2 | отопление |
| 9 | ул. Театральная, д. 2 / ул. Мира, д. 13 | отопление |
| 10 | ул. Мира, д. 20 | отопление |
| 11 | пер. Поселковый, д. 1 | отопление |
| 12 | пер. Поселковый, д. 2 | отопление |
| 13 | пер. Поселковый, д. 3 | отопление |
| 14 | ул. Гайдара, д. 4 | отопление |
| 15 | ул. Мира, д. 1 | отопление |
| 16 | ул. Мира, д. 3 | отопление |
| 17 | ул. Мира, д. 4 | отопление |
| 18 | ул. Мира, д. 6 | отопление |
| 19 | ул. Мира, д. 8 | отопление |
| 20 | ул. Мира, д. 10 | отопление |
| 21 | ул. Мира, д. 11 | отопление |
| 22 | ул. Мира, д. 12 | отопление |
| 23 | ул. Мира, д. 15а | отопление |
| 24 | ул. Мира, д. 17а | отопление |
| 25 | ул. Мира, д. 7а | отопление |
| 26 | ул. Строителей, д. 4 | отопление |
| 27 | ул. Строителей, д. 6 | отопление |

| 28 | ул. Строителей, д. 10 | отопление |
| --- | --- | --- |
| 29 | ул. Строителей, д. 12 | отопление |
| 30 | ул. Строителей, д. 16 | отопление |
| 31 | ул. Строителей, д. 18 | отопление |
| 32 | ул. Строителей, д. 20 | отопление |
| 33 | ул. Тайгинская, д. 2 | отопление |
| 34 | ул. Тайгинская, д. 4 | отопление |
| 35 | пер. Чапаевский, д. 1 | отопление |
| 36 | пер. Чапаевский, д. 2 | отопление |
| 37 | пер. Чапаевский, д. 4 | отопление |
| 38 | ул. Мира, д. 23 | отопление |

    - Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5

Таблица 1.4.10.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Боровая | отопление |
| 2 | Боровая | отопление |
| 3 | Боровая | отопление |
| 4 | Боровая | отопление |
| 5 | Боровая | отопление |
| 6 | Боровая | отопление |
| 7 | Боровая | отопление |
| 8 | Боровая | отопление |
| 9 | Боровая | отопление |
| 10 | Боровая | отопление |
| 11 | Боровая | отопление |
| 12 | Боровая | отопление |
| 13 | Боровая | отопление |
| 14 | Боровая | отопление |
| 15 | Боровая | отопление |
| 16 | Боровая | отопление |
| 17 | Боровая | отопление и ГВС |
| 18 | Боровая | отопление |
| 19 | Боровая | отопление и ГВС |
| 20 | Гагарина | отопление |
| 21 | Гагарина | отопление и ГВС |
| 22 | Гагарина | отопление и ГВС |
| 23 | Гагарина | отопление и ГВС |

| 24 | Гагарина | отопление |
| --- | --- | --- |
| 25 | Железнодорожная | отопление |
| 26 | Каолиновая | отопление и ГВС |
| 27 | Каолиновая | отопление |
| 28 | Каолиновая | отопление |
| 29 | Каолиновая | отопление и ГВС |
| 30 | Каолиновая | отопление и ГВС |
| 31 | Каолиновая | отопление и ГВС |
| 32 | Каолиновая | отопление и ГВС |
| 33 | Каолиновая | отопление и ГВС |
| 34 | Каолиновая | отопление |
| 35 | Каолиновая | отопление и ГВС |
| 36 | Каолиновая | отопление и ГВС |
| 37 | Каолиновая | отопление и ГВС |
| 38 | Каолиновая | отопление и ГВС |
| 39 | Каолиновая | отопление и ГВС |
| 40 | Каолиновая | отопление и ГВС |
| 41 | Лесная | отопление |
| 42 | Чехова | отопление |
| 43 | Чехова | отопление |
| 44 | Чехова | отопление |
| 45 | Чехова | отопление |
| 46 | Чехова | отопление |
| 47 | Чехова | отопление |
| 48 | Чехова | отопление |
| 49 | Чехова | отопление |
| 50 | Чехова | отопление |
| 51 | Чехова | отопление |
| 52 | Чехова | отопление |
| 53 | Чехова | отопление |
| 54 | Чехова | отопление |
| 55 | Чехова | отопление |
| 56 | Чехова | отопление |
| 57 | Чехова | отопление |
| 58 | Чехова | отопление |
| 59 | Чехова | отопление |

    - Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а

Таблица 1.4.11.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дальняя | отопление и ГВС |
| 2 | Дальняя | отопление и ГВС |
| 3 | Дальняя | отопление и ГВС |
| 4 | Дальняя | отопление и ГВС |
| 5 | Дальняя | отопление и ГВС |
| 6 | Дальняя | отопление и ГВС |
| 7 | Дальняя | отопление и ГВС |
| 8 | Дальняя | отопление и ГВС |
| 9 | Дальняя | отопление и ГВС |

    - Котельная ул. Гузынина, 15

Таблица 1.4.12.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Володарского | отопление |
| 2 | Володарского | отопление |
| 3 | Володарского | отопление |
| 4 | Володарского | отопление |
| 5 | Володарского | отопление |
| 6 | Гузынина | отопление |
| 7 | Гузынина | отопление |
| 8 | Гузынина | отопление |
| 9 | Дзержинского | отопление и ГВС |
| 10 | Дзержинского | отопление и ГВС |
| 11 | Дзержинского | отопление и ГВС |
| 12 | Дзержинского | отопление и ГВС |
| 13 | Дзержинского | отопление и ГВС |
| 14 | Дзержинского | отопление и ГВС |
| 15 | Долгова | отопление |
| 16 | Заводская | отопление |
| 17 | Заводская | отопление |
| 18 | Заводская | отопление |
| 19 | Кооперативная | отопление и ГВС |
| 20 | Кооперативная | отопление и ГВС |
| 21 | Кооперативная | отопление |
| 22 | Ленина | отопление и ГВС |

| 23 | Ленина | отопление и ГВС |
| --- | --- | --- |
| 24 | Ленина | отопление и ГВС |
| 25 | Ленина | отопление |
| 26 | Ленина | отопление и ГВС |
| 27 | Ленина | отопление и ГВС |
| 28 | Ленина | отопление и ГВС |
| 29 | Ленина | отопление |
| 30 | Ленина | отопление и ГВС |
| 31 | Малышева | отопление |
| 32 | Малышева | отопление |
| 33 | Малышева | отопление |
| 34 | Малышева | отопление |
| 35 | Малышева | отопление |
| 36 | Малышева | отопление |
| 37 | Малышева | отопление |
| 38 | Малышева | отопление |
| 39 | Малышева | отопление |
| 40 | Малышева | отопление |
| 41 | Малышева | отопление |
| 42 | Малышева | отопление |
| 43 | Малышева | отопление |
| 44 | Малышева | отопление |
| 45 | Малышева | отопление |
| 46 | Металлургов | отопление и ГВС |
| 47 | Металлургов | отопление и ГВС |
| 48 | Металлургов | отопление и ГВС |
| 49 | Механическая | отопление |
| 50 | Механическая | отопление |
| 51 | Механическая | отопление |
| 52 | Республики | отопление и ГВС |
| 53 | Республики | отопление и ГВС |
| 54 | Республики | отопление и ГВС |
| 55 | Республики | отопление и ГВС |
| 56 | Республики | отопление и ГВС |
| 57 | Республики | отопление и ГВС |
| 58 | Республики | отопление и ГВС |
| 59 | Республики | отопление |
| 60 | Республики | отопление |
| 61 | Республики | отопление |
| 62 | Республики | отопление |
| 63 | Республики | отопление |
| 64 | Республики | отопление |

| 65 | Свердлова | отопление |
| --- | --- | --- |
| 66 | Свердлова | отопление |
| 67 | Свердлова | отопление |
| 68 | Свердлова | отопление |
| 69 | Свердлова | отопление |
| 70 | Свердлова | отопление |
| 71 | Свердлова | отопление |
| 72 | Свердлова | отопление |
| 73 | Свердлова | отопление |
| 74 | Свердлова | отопление |
| 75 | Свердлова | отопление |
| 76 | Свердлова | отопление |
| 77 | Свердлова | отопление |
| 78 | Свердлова | отопление |
| 79 | Свердлова | отопление |
| 80 | Свердлова | отопление |
| 81 | Свердлова | отопление |
| 82 | Свердлова | отопление |
| 83 | Свердлова | отопление |
| 84 | Свердлова | отопление |
| 85 | Свердлова | отопление |
| 86 | Свердлова | отопление |
| 87 | Ю.Ичевой | отопление |
| 88 | Ю.Ичевой | отопление |
| 89 | Ю.Ичевой | отопление |
| 90 | Ю.Ичевой | отопление |
| 91 | Ю.Ичевой | отопление |
| 92 | Ю.Ичевой | отопление |
| 93 | Ю.Ичевой | отопление |
| 94 | Ю.Ичевой | отопление |
| 95 | Ю.Ичевой | отопление |
| 96 | Ю.Ичевой | отопление |
| 97 | Ю.Ичевой | отопление |
| 98 | Ю.Ичевой | отопление |
| 99 | Ю.Ичевой | отопление |
| 100 | Ю.Ичевой | отопление |
| 101 | Ю.Ичевой | отопление |
| 102 | Ю.Ичевой | отопление |
| 103 | Ю.Ичевой | отопление |
| 104 | Ю.Ичевой | отопление |
| 105 | Ю.Ичевой | отопление |
| 106 | Ю.Ичевой | отопление |

| 107 | Ю.Ичевой | отопление |
| --- | --- | --- |

    - Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2

Таблица 1.4.13.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Бажова | отопление и ГВС |
| 2 | Бажова | отопление и ГВС |
| 3 | Бажова | отопление и ГВС |
| 4 | Булдымская | отопление |
| 5 | Булдымская | отопление |
| 6 | Булдымская | отопление |
| 7 | Булдымская | отопление и ГВС |
| 8 | Булдымская | отопление |
| 9 | Булдымская | отопление |
| 10 | Булдымская |  |
| 11 | Булдымская | отопление |
| 12 | Булдымская | отопление |
| 13 | Булдымская | отопление |
| 14 | Булдымская | отопление |
| 15 | Булдымская | отопление |
| 16 | Булдымская | отопление |
| 17 | Булдымская | отопление |
| 18 | Булдымская | отопление |
| 19 | Булдымская | отопление |
| 20 | Булдымская | отопление |
| 21 | Булдымская | отопление |
| 22 | Булдымская | отопление |
| 23 | Булдымская | отопление |
| 24 | Булдымская | отопление |
| 25 | Булдымская | отопление |
| 26 | Булдымская | отопление |
| 27 | Вайнера | отопление |
| 28 | Вайнера | отопление |
| 29 | Вайнера | отопление и ГВС |
| 30 | Вайнера | отопление |
| 31 | Вайнера | отопление и ГВС |
| 32 | Вайнера | отопление |
| 33 | Вайнера | отопление и ГВС |

| 34 | Вайнера | отопление |
| --- | --- | --- |
| 35 | Вайнера | отопление и ГВС |
| 36 | Вайнера | отопление |
| 37 | Возмездия | отопление и ГВС |
| 38 | Возмездия | отопление |
| 39 | Возмездия | отопление |
| 40 | Возмездия | отопление и ГВС |
| 41 | Зеленая 1-я | отопление |
| 42 | Зеленая 1-я | отопление |
| 43 | Зеленая 1-я | отопление |
| 44 | Зеленая 1-я | отопление |
| 45 | Зеленая 1-я | отопление |
| 46 | Зеленая 1-я | отопление |
| 47 | Зеленая 1-я | отопление |
| 48 | Зеленая 1-я | отопление |
| 49 | Зеленая 1-я | отопление |
| 50 | Зеленая 1-я | отопление |
| 51 | Зеленая 1-я | отопление |
| 52 | Зеленая 1-я | отопление |
| 53 | Зеленая 1-я | отопление |
| 54 | Зеленая 1-я | отопление |
| 55 | Зеленая 1-я | отопление |
| 56 | Зеленая 1-я | отопление |
| 57 | Зеленая 1-я | отопление |
| 58 | Зеленая 1-я | отопление |
| 59 | Зеленая 1-я | отопление |
| 60 | Зеленая 1-я | отопление |
| 61 | Зеленая 1-я | отопление и ГВС |
| 62 | Зеленая 1-я | отопление |
| 63 | Зеленая 1-я | отопление и ГВС |
| 64 | Зеленая 1-я | отопление |
| 65 | Интернационала | отопление и ГВС |
| 66 | Интернационала | отопление и ГВС |
| 67 | Интернационала | отопление и ГВС |
| 68 | Интернационала | отопление и ГВС |
| 69 | Интернационала | отопление и ГВС |
| 70 | Интернационала | отопление и ГВС |
| 71 | Интернационала | отопление и ГВС |
| 72 | Интернационала | отопление и ГВС |
| 73 | Интернационала | отопление и ГВС |
| 74 | Интернационала | отопление и ГВС |
| 75 | Интернационала | отопление и ГВС |

| 76 | Интернационала | отопление и ГВС |
| --- | --- | --- |
| 77 | Интернационала | отопление и ГВС |
| 78 | Интернационала | отопление и ГВС |
| 79 | Интернационала | отопление и ГВС |
| 80 | Интернационала | отопление и ГВС |
| 81 | Интернационала | отопление и ГВС |
| 82 | Интернационала | отопление и ГВС |
| 83 | Иртяшская 1-я | отопление |
| 84 | Коноплянка | отопление |
| 85 | Коноплянка | отопление и ГВС |
| 86 | Коноплянка | отопление и ГВС |
| 87 | Коноплянка | отопление |
| 88 | Коноплянка | отопление |
| 89 | Курчавова | отопление |
| 90 | Курчавова | отопление |
| 91 | Курчавова | отопление |
| 92 | Курчавова | отопление |
| 93 | Курчавова | отопление |
| 94 | Курчавова | отопление |
| 95 | Курчавова | отопление |
| 96 | Курчавова | отопление |
| 97 | Курчавова | отопление |
| 98 | Курчавова | отопление |
| 99 | Курчавова | отопление |
| 100 | Курчавова | отопление |
| 101 | Курчавова | отопление |
| 102 | Курчавова | отопление |
| 103 | Курчавова | отопление |
| 104 | Курчавова | отопление |
| 105 | Курчавова | отопление |
| 106 | Курчавова | отопление |
| 107 | Курчавова | отопление |
| 108 | Курчавова | отопление |
| 109 | Курчавова | отопление |
| 110 | Курчавова | отопление |
| 111 | Курчавова | отопление |
| 112 | Мичурина | отопление и ГВС |
| 113 | Мичурина | отопление и ГВС |
| 114 | Мичурина | отопление |
| 115 | Образцова | отопление и ГВС |
| 116 | Образцова | отопление и ГВС |
| 117 | Огнеупорная | отопление |

| 118 | Огнеупорная | отопление и ГВС |
| --- | --- | --- |
| 119 | Огнеупорная | отопление и ГВС |
| 120 | Парижской Коммуны | отопление |
| 121 | Свободы | отопление и ГВС |
| 122 | Свободы | отопление и ГВС |
| 123 | Свободы | отопление и ГВС |
| 124 | Свободы | отопление |
| 125 | Свободы | отопление и ГВС |
| 126 | Соплякова | отопление и ГВС |
| 127 | Соплякова | отопление и ГВС |
| 128 | Соплякова | отопление и ГВС |
| 129 | Соплякова | отопление |
| 130 | Соплякова | отопление и ГВС |
| 131 | Соплякова | отопление и ГВС |
| 132 | Соплякова | отопление и ГВС |
| 133 | Соплякова | отопление и ГВС |
| 134 | Соплякова | отопление и ГВС |
| 135 | Спартака | отопление |
| 136 | Спортивная | отопление и ГВС |
| 137 | Спортивная | отопление и ГВС |
| 138 | Спортивная | отопление и ГВС |
| 139 | Спортивная | отопление и ГВС |
| 140 | Спортивная | отопление и ГВС |
| 141 | Спортивная | отопление |
| 142 | Спортивная | отопление и ГВС |
| 143 | Спортивная | отопление |
| 144 | Спортивная | отопление |
| 145 | Спортивная | отопление и ГВС |
| 146 | Чернышевского | отопление |
| 147 | Чернышевского | отопление и ГВС |
| 148 | Чернышевского | отопление и ГВС |
| 149 | Чернышевского | отопление |
| 150 | Чернышевского | отопление и ГВС |
| 151 | Чернышевского | отопление и ГВС |
| 152 | Чернышевского | отопление и ГВС |
| 153 | Чернышевского | отопление и ГВС |
| 154 | Чернышевского | отопление и ГВС |
| 155 | Чернышевского | отопление |
| 156 | Чернышевского | отопление и ГВС |
| 157 | Чернышевского | отопление и ГВС |

    - Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России"

Таблица 1.4.14.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | г. Кыштым, пос Увильды, ул Набережная | отопление, ГВС, вентиляция |
| 2 | г. Кыштым, пос Увильды | отопление, ГВС, вентиляция |
| 3 | г. Кыштым, пос Увильды, ул Комарова, д.4 | отопление, ГВС, вентиляция |

    - Котельная по ул. Станционная 1б

Таблица 1.4.15.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Гоголя, д.1 | отопление и ГВС |
| 2 | ул. Гоголя, д.10 |  |
| 3 | ул. Гоголя, д.14 |  |
| 4 | ул. Гоголя, д.16 |  |
| 5 | ул. Гоголя, д.16/A |  |
| 6 | ул. Гоголя, д.3 |  |
| 7 | ул. Гоголя, д.5 |  |
| 8 | ул. Гоголя, д.6 |  |
| 9 | ул. Графитовая, д.30 |  |
| 10 | ул. Графитовая, д.30/A |  |
| 11 | ул. Графитовая, д.40 |  |
| 12 | ул. Графитовая, д.43 |  |
| 13 | ул. Графитовая, д.47 |  |
| 14 | ул. Графитовая, д.49 |  |
| 15 | ул. Графитовая, д.51 |  |
| 16 | ул. Графитовая, д.59 |  |
| 17 | ул. Корундовая 2-я, д.27 |  |
| 18 | ул. Корундовая 2-я, д.29 |  |
| 19 | ул. Металлистов, д.10 |  |
| 20 | ул. Металлистов, д.12 |  |
| 21 | ул. Металлистов, д.1/A |  |
| 22 | ул. Металлистов, д.6/A |  |
| 23 | ул. Металлистов, д.8 |  |

| 24 | ул. Победы, д.1 |  |
| --- | --- | --- |
| 25 | ул. Победы, д.2 |  |
| 26 | ул. Победы, д.2/A |  |
| 27 | ул. Победы, д.2/B |  |
| 28 | ул. Победы, д.2/B |  |
| 29 | ул. Победы, д.2/T |  |
| 30 | ул. Победы, д.4 |  |
| 31 | ул. Победы, д.4/А |  |
| 32 | ул. Победы, д.4/Б |  |
| 33 | ул. Победы, д.5 |  |
| 34 | ул. Победы, д.56 |  |
| 35 | ул. Победы, д.6 |  |
| 36 | ул. Победы, д.7 |  |
| 37 | ул. Победы, д.8 |  |
| 38 | ул. Правды, д.10 |  |
| 39 | ул. Правды, д.1/А |  |
| 40 | ул. Правды, д.2 |  |
| 41 | ул. Правды, д.3 |  |
| 42 | ул. Правды, д.4 |  |
| 43 | ул. Правды, д.5 |  |
| 44 | ул. Правды, д.7 |  |
| 45 | ул. Правды, д.8/А |  |
| 46 | ул. Республики д.101 |  |
| 47 | ул. Республики д.104 |  |
| 48 | ул. Республики д.106 |  |
| 49 | ул. Республики д.107 |  |
| 50 | ул. Республики д.109 |  |
| 51 | ул. Розы Люксембург д.22 |  |
| 52 | ул. Розы Люксембург д.24 |  |
| 53 | ул. Вокзальная д.30 |  |
| 54 | ул. Графитовая, д.57 |  |
| 55 | ул. Металлистов, д.4 |  |
| 56 | ул. Правды, д.1 |  |
| 57 | ул. Правды, д.6 |  |
| 58 | Детский сад №9 | отопление и ГВС |
| 59 | ул. Вокзальная, д.14 |  |
| 60 | ул. Республики, д.106 | отопление и ГВС |
| 61 | ул. Металлистов, д.1/А |  |
| 62 | ул. Металлистов, д.8 |  |
| 63 | ул. Розы Люксембург, д.24 |  |
| 64 | ул. Графитовая, д.30/А |  |
| 65 | ул. Металлистов, д.8 |  |

| 66 | ул. Металлистов, д.1/А |  |
| --- | --- | --- |
| 67 | ул. Металлистов, д.8 |  |
| 68 | ул. Металлистов, д.12 |  |
| 69 | ул. Розы Люксембург, д.24 |  |
| 70 | ул. Металлистов, д.10 |  |
| 71 | ул. Металлистов, д.10 |  |
| 72 | ОАО "РЖД" (ст. Кыштым) |  |
| 73 | Местная мусульманская религиозная организация "Соборная мечеть 915" |  |
| 74 | ул. Вокзальная, д.14 павильон "Привокзальный" |  |

    - Котельная № 66 по ул. Мира, 6

Таблица 1.4.16.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Мира | отопление |

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

    - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 1.5.1.1 - Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жилой фонд | общественно-деловые здания | производственные объекты |
| г. Кыштым |  |  |  |
| Котельная № 1, ул.Ленина,44а | 45,5839 | 13,6459 | 0,0000 |
| Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж | 0,3795 | 0,5673 | 0,0000 |
| Котельная № 69 по ул. Щорса,50 | 0,1028 | 0,0000 | 0,0000 |

| Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жилой фонд | общественно-деловые здания | производственные объекты |
| Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 | 0,0937 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а | 0,0900 | 0,1266 | 0,0000 |
| Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 | 0,8092 | 3,3867 | 0,0000 |
| Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а | 0,5067 | 0,0935 | 0,0000 |
| Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а | 1,6974 | 0,1530 | 0,0000 |
| Котельная ул. Гузынина, 15 | 4,7850 | 2,5210 | 0,0000 |
| Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 | 15,5150 | 4,2130 | 0,0000 |
| Котельная № 66 по ул. Мира, 6 | 0,0440 | 0,0000 | 0,0000 |
| пос. Слюдорудник |  |  |  |
| Котельная № 2, пос. Слюдорудник | 0,1946 | 0,1887 | 0,0000 |
| пос. Тайгинка |  |  |  |
| Котельная Мира,5 | 1,6570 | 0,3389 | 0,0000 |
| мкр. Каолиновый |  |  |  |
| Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | 3,4530 | 0,5340 | 0,0000 |
| п. Увильды |  |  |  |
| Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | 5,9117 | 0,0360 | 6,0167 |
| район КАЗ |  |  |  |
| Котельная по ул. Станционная 1б | 1,9900 | 0,5100 | 0,0000 |

    - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах

| Источник тепловой энергии | Потери в сетях, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |
| Котельная № 1, ул.Ленина,44а | 1,6760 | 59,2298 | 60,9058 |
| Котельная № 2, пос. Слюдорудник | 0,1220 | 0,3833 | 0,5053 |
| Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж | 0,1311 | 0,9467 | 1,0778 |
| Котельная № 69 по ул. Щорса,50 | 0,0000 | 0,1028 | 0,1028 |
| Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 | 0,0218 | 0,0937 | 0,1155 |
| Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а | 0,0372 | 0,2166 | 0,2538 |
| Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 | 0,3484 | 4,1959 | 4,5443 |
| Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а | 0,2317 | 0,6002 | 0,8319 |
| Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а | 0,0460 | 1,8504 | 1,8964 |
| Котельная № 66 по ул. Мира, 6 | 0,0000 | 0,0440 | 0,0440 |
| Итого: | 2,6142 | 67,6633 | 70,2775 |
| ООО "Центр" |  |  |  |
| Котельная Мира,5 | 0,1394 | 1,9959 | 2,1353 |
| Итого: | 0,1394 | 1,9959 | 2,1353 |
| ООО "ТСО Кыштым" |  |  |  |
| Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | 0,4170 | 3,9870 | 4,4040 |
| Котельная ул. Гузынина, 15 | 0,7250 | 7,3060 | 8,0310 |
| Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 | 2,0107 | 19,7280 | 21,7387 |
| Итого: | 3,1527 | 31,0210 | 34,1737 |
| ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |
| Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | 0,0390 | 11,9644 | 12,0034 |
| Итого: | 0,0390 | 11,9644 | 12,0034 |
| ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |  |
| Котельная по ул. Станционная 1б | 0,8190 | 2,5000 | 3,3190 |
| Итого: | 0,8190 | 2,5000 | 3,3190 |
| Итого по МО: | 6,7643 | 115,1446 | 121,9089 |

    - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

    - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | Всего за год |
| 1 | Котельная № 1, ул.Ленина,44а | 78638,1032 | 105079,0950 |
| 2 | Котельная № 2, пос. Слюдорудник | 962,5640 | 962,5640 |
| 3 | Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж | 780,4598 | 1036,7510 |
| 4 | Котельная № 69 по ул. Щорса,50 | 246,9850 | 246,9850 |
| 5 | Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 | 198,3100 | 198,3100 |
| 6 | Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а | 588,0370 | 588,0370 |
| 7 | Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 | 7772,9138 | 8574,3800 |
| 8 | Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а | 1057,4506 | 1313,7850 |
| 9 | Котельная Мира,5 | 4472,8700 | 4472,8700 |
| 10 | Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | 9075,4552 | 10164,0000 |
| 11 | Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Котельная ул. Гузынина, 15 | 11802,1675 | 14117,0000 |
| 13 | Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 | 46005,8166 | 53310,0000 |
| 14 | Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | 11237,5738 | 16898,4500 |
| 15 | Котельная по ул. Станционная 1б | 6146,7048 | 7683,3810 |
| 16 | Котельная № 66 по ул. Мира, 6 | 80,3760 | 80,3760 |

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив отопления , Гкал/м2	-

Норматив на ГВС куб.м на 1 чел. в месяц-

    - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.

    - Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения,

зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.5.7.1 - Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| № | Источник тепловой энергии | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2025 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, ул.Ленина,44а | Гкал/ч |  | 59,2298 |  |
| 2 | Котельная № 2, пос. Слюдорудник | Гкал/ч |  | 0,3833 |  |
| 3 | Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж | Гкал/ч |  | 0,9467 |  |
| 4 | Котельная № 69 по ул. Щорса,50 | Гкал/ч |  | 0,1028 |  |
| 5 | Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 | Гкал/ч |  | 0,0937 |  |
| 6 | Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а | Гкал/ч |  | 0,2166 |  |
| 7 | Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 | Гкал/ч |  | 4,1959 |  |
| 8 | Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а | Гкал/ч |  | 0,6002 |  |
| 9 | Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а | Гкал/ч |  | 1,8504 |  |
| 10 | Котельная № 66 по ул. Мира, 6 | Гкал/ч |  | 0,0440 |  |
| ООО "Центр" |  |  |  |  |  |

| № | Источник тепловой энергии | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2025 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Котельная Мира,5 | Гкал/ч |  | 1,9959 |  |
| ООО "ТСО Кыштым" |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | Гкал/ч |  | 3,9870 |  |
| 13 | Котельная ул. Гузынина, 15 | Гкал/ч |  | 7,3060 |  |
| 14 | Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 | Гкал/ч |  | 19,7280 |  |
| ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | Гкал/ч |  | 11,9644 |  |
| ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная по ул. Станционная 1б | Гкал/ч |  | 2,5000 |  |

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

    - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах

теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности

| № | Наименовани е | Установле нная мощность, Гкал/час | Располага емая мощность, Гкал/час | Собствен ные нужды, Гкал/час | Мощно сть нетто, Гкал/ча с | Потер и в теплов ых сетях, Гкал/ч ас | Присоедине нная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, ул.Ленина,44 а | 61,0000 | 61,0000 | 0,3010 | 60,6990 | 1,6760 | 59,2298 |
| 2 | Котельная № 2, пос. | 1,7400 | 1,6350 | 0,0139 | 1,6211 | 0,1220 | 0,3833 |

| № | Наименовани е | Установле нная мощность, Гкал/час | Располага емая мощность, Гкал/час | Собствен ные нужды, Гкал/час | Мощно сть нетто, Гкал/ча с | Потер и в теплов ых сетях, Гкал/ч ас | Присоедине нная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слюдорудни к |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж | 1,3510 | 1,3100 | 0,0006 | 1,3094 | 0,1311 | 0,9467 |
| 4 | Котельная № 69 по ул. Щорса,50 | 0,0930 | 0,0920 | 0,0000 | 0,0920 | 0,0000 | 0,1028 |
| 5 | Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 | 0,2750 | 0,2600 | 0,0019 | 0,2581 | 0,0218 | 0,0937 |
| 6 | Котельная № 8 по ул. Нязепетровск ая,1а | 1,1000 | 0,8200 | 0,0073 | 0,8127 | 0,0372 | 0,2166 |
| 7 | Котельная № 9 по ул. Освобождени я Урала,1 | 5,1600 | 4,6100 | 0,0310 | 4,5790 | 0,3484 | 4,1959 |
| 8 | Котельная № 67 по ул. Огнеупорная, 2а | 6,5100 | 5,8500 | 0,0125 | 5,8375 | 0,2317 | 0,6002 |
| 9 | Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а | 2,2880 | 2,2660 | 0,0040 | 2,2620 | 0,0460 | 1,8504 |
| 10 | Котельная № 66 по ул. Мира, 6 | 0,0770 | 0,0750 | 0,0003 | 0,0747 | 0,0000 | 0,0440 |
| Итого по АО "Челябкоммунэнер го" |  | 79,5940 | 77,9180 | 0,3725 | 79,2215 | 2,6142 | 67,6633 |
| ООО "Центр" |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная Мира,5 | 2,6230 | 2,6230 | 0,0049 | 2,6181 | 0,1394 | 1,9959 |
| Итого по ООО "Центр" |  | 2,6230 | 2,6230 | 0,0049 | 2,6181 | 0,1394 | 1,9959 |
| ООО "ТСО Кыштым" |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | 5,1600 | 5,1600 | 0,0000 | 5,1600 | 0,4170 | 3,9870 |
| 13 | Котельная ул. Гузынина, 15 | 10,3200 | 10,3200 | 0,0000 | 10,3200 | 0,7250 | 7,3060 |
| 14 | Котельная тер. | 24,0800 | 24,0800 | 0,0000 | 24,0800 | 2,0107 | 19,7280 |

| № | Наименовани е | Установле нная мощность, Гкал/час | Располага емая мощность, Гкал/час | Собствен ные нужды, Гкал/час | Мощно сть нетто, Гкал/ча с | Потер и в теплов ых сетях, Гкал/ч ас | Присоедине нная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ООО "ТСО Кыштым" |  | 39,5600 | 39,5600 | 0,0000 | 39,5600 | 3,1527 | 31,0210 |
| ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | 19,5000 | 12,3634 | 0,3600 | 12,0034 | 0,0390 | 11,9644 |
| Итого по ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  | 19,5000 | 12,3634 | 0,3600 | 19,1400 | 0,0390 | 11,9644 |
| ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная по ул. Станционная 1б | 5,1600 | 5,1600 | 0,0000 | 5,1600 | 0,8190 | 2,5000 |
| Итого по ООО ИТЦ «СТОИК» |  | 5,1600 | 5,1600 | 0,0000 | 5,1600 | 0,8190 | 2,5000 |
| Итого по МО: |  | 146,4370 | 137,6244 | 0,7374 | 145,699 6 | 6,7643 | 115,1446 |

    - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому

источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки можно сделать следующие выводы о том, что 2 котельные № 1, ул.Ленина,44а и № 69 по ул. Щорса,50 имеют дефицит тепловой можности.

Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности

| № | Наименование теплового источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, ул.Ленина,44а | 60,6990 | 59,2298 | -0,2068 |
| 2 | Котельная № 2, пос. Слюдорудник | 1,7261 | 0,3833 | 1,1158 |

| № | Наименование теплового источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж | 1,3504 | 0,9467 | 0,2316 |
| 4 | Котельная № 69 по ул. Щорса,50 | 0,0930 | 0,1028 | -0,0108 |
| 5 | Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 | 0,2731 | 0,0937 | 0,1426 |
| 6 | Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а | 1,0927 | 0,2166 | 0,5589 |
| 7 | Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 | 5,1290 | 4,1959 | 0,0347 |
| 8 | Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а | 6,4975 | 0,6002 | 5,0056 |
| 9 | Котельная Мира,5 | 2,6181 | 1,9959 | 0,4828 |
| 10 | Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | 5,1600 | 3,9870 | 0,7560 |
| 11 | Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а | 2,2840 | 1,8504 | 0,3656 |
| 12 | Котельная ул. Гузынина, 15 | 10,3200 | 7,3060 | 2,2890 |
| 13 | Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 | 24,0800 | 19,7280 | 2,3413 |
| 14 | Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | 19,1400 | 11,9644 | 0,0000 |
| 15 | Котельная по ул. Станционная 1б | 5,1600 | 2,5000 | 1,8410 |
| 16 | Котельная № 66 по ул. Мира, 6 | 0,0767 | 0,0440 | 0,0307 |

    - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

    - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности присутствуют у котельных Котельная № 1, ул.Ленина,44а, и Котельная № 69 по ул. Щорса,50.

    - Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.

    - Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов

строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации

схемы теплоснабжения

Таблица 1.6.6.1 - Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузке

| № | Показатель | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |  |
| Котельная № 1, ул.Ленина,44а |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч |  | 60,6990 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  | 59,2298 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч |  | 1,6760 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч |  | -0,2068 |
| Котельная № 2, пос. Слюдорудник |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч |  | 1,6211 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  | 0,3833 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч |  | 0,1220 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч |  | 1,1158 |
| Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч |  | 1,3094 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  | 0,9467 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч |  | 0,1311 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч |  | 0,2316 |
| Котельная № 69 по ул. Щорса,50 |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч |  | 0,0920 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  | 0,1028 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч |  | 0,0000 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч |  | -0,0108 |

| Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч |  | 0,2581 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  | 0,0937 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч |  | 0,0218 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч |  | 0,1426 |
| Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч |  | 0,8127 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  | 0,2166 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч |  | 0,0372 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч |  | 0,5589 |
| Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч |  | 4,5790 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  | 4,1959 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч |  | 0,3484 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч |  | 0,0347 |
| Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч |  | 5,8375 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  | 0,6002 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч |  | 0,2317 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч |  | 5,0056 |
| Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч |  | 2,2620 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  | 1,8504 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч |  | 0,0460 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч |  | 0,3656 |
| Котельная № 66 по ул. Мира, 6 |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч |  | 0,0747 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  | 0,0440 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч |  | 0,0000 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч |  | 0,0307 |
| ООО "Центр" |  |  |  |  |
| Котельная Мира,5 |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч |  | 2,6181 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  | 1,9959 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч |  | 0,1394 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч |  | 0,4828 |

| ООО "ТСО Кыштым" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч |  | 5,1600 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  | 3,9870 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч |  | 0,4170 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч |  | 0,7560 |
| Котельная ул. Гузынина, 15 |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч |  | 10,3200 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  | 7,3060 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч |  | 0,7250 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч |  | 2,2890 |
| Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч |  | 24,0800 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  | 19,7280 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч |  | 2,0107 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч |  | 2,3413 |
| ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |
| Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч |  | 12,0034 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  | 11,9644 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч |  | 0,0390 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч |  | 0,0000 |
| ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Станционная 1б |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч |  | 5,1600 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  | 2,5000 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч |  | 0,8190 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч |  | 1,8410 |

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем

теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Таблица 1.7.1.1 - Баланс теплоносителя

| № | Источник тепловой энергии | Нормативные утечки теплоносителя | Сверхнормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | Всего подпитки тепловой сети | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, м3/час | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котельная № 1, ул.Ленина,44а | 8,1400 | 21,8600 | 0,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 65,1300 |
| 2 | Котельная № 2, пос. Слюдорудник | 0,1138 | 0,2560 | 0,0000 | 0,3698 | 0,3700 | 0,9000 |
| 3 | Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж | 0,1120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1120 | 0,0300 | 0,9000 |
| 4 | Котельная № 69 по ул. Щорса,50 | 0,0080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0080 | 0,0000 | 0,0600 |
| 5 | Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 | 0,0200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0200 | 0,2080 | 0,1600 |
| 6 | Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а | 0,0300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0300 | 0,0000 | 0,2420 |

| № | Источник тепловой энергии | Нормативные утечки теплоносителя | Сверхнормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | Всего подпитки тепловой сети | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, м3/час | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 | 0,6300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6300 | 0,2000 | 5,0400 |
| 8 | Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а | 0,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1200 | 0,0100 | 0,9400 |
| 9 | Котельная Мира,5 | 0,2200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2200 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а | 0,1730 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1730 | 0,0000 | 1,3860 |
| 12 | Котельная ул. Гузынина, 15 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13 | Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | Котельная по ул. Станционная 1б | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| № | Источник тепловой энергии | Нормативные утечки теплоносителя | Сверхнормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | Всего подпитки тепловой сети | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, м3/час | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Котельная № 66 по ул. Мира, 6 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

    - Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.7.3.1 - Изменения в балансах водоподготовительных установок

| № | Показатель | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2025 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, ул.Ленина,44а |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч |  | 78,0000 |  |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч |  | 30,0000 |  |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч |  | 65,1300 |  |
| Котельная № 2, пос. Слюдорудник |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч |  | 0,8000 |  |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч |  | 0,3700 |  |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч |  | 0,9000 |  |
| Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч |  | 1,0000 |  |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч |  | 0,0300 |  |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч |  | 0,9000 |  |
| Котельная № 69 по ул. Щорса,50 |  |  |  |  |  |

| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч |  | 0,7200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч |  | 0,0600 |  |
| Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч |  | 0,8000 |  |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч |  | 0,2080 |  |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч |  | 0,1600 |  |
| Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч |  | 4,0000 |  |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч |  | 0,2420 |  |
| Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч |  | 3,0000 |  |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч |  | 0,2000 |  |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч |  | 5,0400 |  |
| Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч |  | 1,0000 |  |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч |  | 0,0100 |  |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч |  | 0,9400 |  |

| Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч |  | 1,0000 |  |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч |  | 1,3860 |  |
| Котельная № 66 по ул. Мира, 6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |
| ООО "Центр" |  |  |  |  |  |
| Котельная Мира,5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч |  | 1,5000 |  |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |
| ООО "ТСО Кыштым" |  |  |  |  |  |
| Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |
| Котельная ул. Гузынина, 15 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |

| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |
| ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |  |
| Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |
| ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Станционная 1б |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч |  | 0,0000 |  |

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

    - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды топлива, используемые источниками тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.1.1 - Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Вид топлива | Наименов ание | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, ул.Ленина,44а |  |  |  |  |  |  |  |
| Природны й газ | Остаток топлива на начало года | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 17507,1 100 | 19562,1 300 | 18030,0 900 | 17296,3 400 | 18498,8 000 |
|  | Израсход овано топлива: | тыс. м3 | 17507,1 100 | 19562,1 300 | 18030,0 900 | 17296,3 400 | 18498,8 000 |
|  |  | т.у.т. | 20225,0 700 | 22607,9 900 | 20846,7 000 | 19992,4 400 | 21460,1 400 |
|  | Остаток топлива | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ ед. | 8086,74 00 | 8089,91 00 | 8093,52 00 | 8091,14 00 | 8120,58 00 |
| Котельная № 2, пос. Слюдорудник |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсход овано топлива: | т. | 668,110 0 | 705,500 0 | 683,850 0 | 385,500 0 | 694,850 0 |
|  |  | т.у.т. | 407,550 0 | 430,360 0 | 417,150 0 | 235,160 0 | 423,860 0 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ ед. | 5100,00 00 | 5100,00 00 | 5100,00 00 | 5100,00 00 | 5100,00 00 |
| Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж |  |  |  |  |  |  |  |
| Природны й газ | Остаток топлива на начало года | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 238,800 0 | 256,590 0 | 249,970 0 | 246,220 0 | 253,270 0 |

| Вид топлива | Наименов ание | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Израсход овано топлива: | тыс. м3 | 238,800 0 | 256,590 0 | 249,970 0 | 246,220 0 | 253,270 0 |
|  |  | т.у.т. | 275,880 0 | 296,560 0 | 288,950 0 | 284,590 0 | 293,880 0 |
|  | Остаток топлива | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ ед. | 8086,81 00 | 8090,48 00 | 8091,59 00 | 8090,75 00 | 8122,37 00 |
| Котельная № 69 по ул. Щорса,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэн ергия | Остаток топлива на начало года | тыс. кВт* ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тыс. кВт* ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсход овано топлива: | тыс. кВт* ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Остаток топлива | тыс. кВт* ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Диз. топливо | Остаток топлива на начало года | тнт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тнт | 20,8300 | 37,7300 | 36,0700 | 34,7400 | 35,3600 |
|  | Израсход овано топлива: | тнт | 20,8300 | 37,7300 | 36,0000 | 34,7400 | 35,3600 |
|  |  | т.у.т. | 30,5500 | 55,3500 | 52,9200 | 50,9600 | 51,8700 |
|  | Остаток топлива | тнт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ ед. | 10268,0 000 | 10268,0 000 | 10268,0 000 | 10268,0 000 | 10268,0 000 |
| Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Вид топлива | Наименов ание | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на начало года |  |  |  |  |  |  |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсход овано топлива: | т. | 410,000 0 | 460,000 0 | 500,000 0 | 410,000 0 | н/д |
|  |  | т.у.т. | 250,000 0 | 280,000 0 | 300,000 0 | 250,000 0 | н/д |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ ед. | 4268,00 00 | 4268,00 00 | 4268,00 00 | 4268,00 00 | н/д |
| Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Природны й газ | Остаток топлива на начало года | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсход овано топлива: | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Остаток топлива | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а |  |  |  |  |  |  |  |
| Природны й газ | Остаток топлива на начало года | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсход овано топлива: | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Остаток топлива | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Вид топлива | Наименов ание | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а |  |  |  |  |  |  |  |
| Природны й газ | Остаток топлива на начало года | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсход овано топлива: | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Остаток топлива | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 66 по ул. Мира, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Природны й газ | Остаток топлива на начало года | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсход овано топлива: | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Остаток топлива | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО-2 ООО "Центр" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Мира,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Природны й газ | Остаток топлива на начало года | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 743,217 0 | 796,162 0 | 782,606 0 | 692,429 0 | 739,744 0 |
|  | Израсход овано топлива: | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 739,744 0 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Остаток топлива | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Вид топлива | Наименов ание | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ ед. | 8000,00 00 | 8000,00 00 | 8000,00 00 | 8000,00 00 | 8000,00 00 |
| ЕТО-3 ООО "ТСО Кыштым" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Природны й газ | Остаток топлива на начало года | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 1842,18 00 | 1842,18 00 | 1842,18 00 | 1842,18 00 | 1842,18 00 |
|  | Израсход овано топлива: | тыс. м3 | 1842,18 00 | 1842,18 00 | 1842,18 00 | 1842,18 00 | 1842,18 00 |
|  |  | т.у.т. | 2079,82 00 | 2079,82 00 | 2079,82 00 | 2079,82 00 | 2079,82 00 |
|  | Остаток топлива | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ ед. | 7903,00 00 | 7903,00 00 | 7903,00 00 | 7903,00 00 | 7903,00 00 |
| Котельная ул. Гузынина, 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Природны й газ | Остаток топлива на начало года | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 2720,06 00 | 2720,06 00 | 2720,06 00 | 2720,06 00 | 2720,06 00 |
|  | Израсход овано топлива: | тыс. м3 | 2720,06 00 | 2720,06 00 | 2720,06 00 | 2720,06 00 | 2720,06 00 |
|  |  | т.у.т. | 3070,94 00 | 3070,94 00 | 3070,94 00 | 3070,94 00 | 3070,94 00 |
|  | Остаток топлива | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ ед. | 7903,00 00 | 7903,00 00 | 7903,00 00 | 7903,00 00 | 7903,00 00 |
| Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Природны й газ | Остаток топлива на начало года | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 9506,80 00 | 9506,80 00 | 9506,80 00 | 9506,80 00 | 9506,80 00 |

| Вид топлива | Наименов ание | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Израсход овано топлива: | тыс. м3 | 9506,80 00 | 9506,80 00 | 9506,80 00 | 9506,80 00 | 9506,80 00 |
|  |  | т.у.т. | 10733,1 700 | 10733,1 700 | 10733,1 700 | 10733,1 700 | 10733,1 700 |
|  | Остаток топлива | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ ед. | 7903,00 00 | 7903,00 00 | 7903,00 00 | 7903,00 00 | 7903,00 00 |
| ЕТО-4 ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |  |  |  |  |
| Природны й газ | Остаток топлива на начало года | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 1948,54 00 | 2141,29 00 | 2187,68 00 | 2209,10 00 | 2318,10 00 |
|  | Израсход овано топлива: | тыс. м3 | 1948,54 00 | 2141,29 00 | 2187,68 00 | 2209,10 00 | 2318,09 80 |
|  |  | т.у.т. | 2247,99 20 | 2471,04 87 | 2524,58 27 | 2549,30 14 | 2654,20 00 |
|  | Остаток топлива | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ ед. | 8078,00 00 | 8078,00 00 | 8078,00 00 | 8078,00 00 | 8078,00 00 |
| ЕТО-5 ООО ИТЦ «СТОИК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Станционная 1б |  |  |  |  |  |  |  |
| Природны й газ | Остаток топлива на начало года | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 1615,14 00 |
|  | Израсход овано топлива: | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 1615,14 00 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 1863,87 00 |
|  | Остаток топлива | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ ед. | 8078,00 00 | 8078,00 00 | 8078,00 00 | 8078,00 00 | 8078,00 00 |

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Утвержденные значения запасов топлива на источниках тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.2.1 - Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Категори я топлива | Вид топлив а | Наименован ие | Ед. изм . | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО "Челябкоммунэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2, пос. Слюдорудник |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ННЗТ | тон | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | н |  |  |  |  |  |
|  |  | НЗВТ | тон | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Основно е | Уголь |  | н |  |  |  |  |  |
|  |  | НЭЗТ | тон | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | н/д |
|  |  |  | н | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  |  | ОНЗТ | тон | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | н/д |
|  |  |  | н | 7 | 7 | 7 | 7 |  |

    - Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии Кыштымской городской округ качество предоставляемого топлива соответствует ГОСТу.

    - Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

    - Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- Природный газ;

- Уголь;

- Электроэнергия;

- Диз. топливо;

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, ул.Ленина,44а | Природный газ | 100,000 | 8120,5800 |
| 2 | Котельная № 2, пос. Слюдорудник | Уголь | 100,000 | 5100,0000 |
| 3 | Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж | Природный газ | 100,000 | 8122,3700 |
| 4 | Котельная № 69 по ул. Щорса,50 | Электроэнергия | - | 0,0000 |
| 5 | Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 | Диз. топливо | 100,000 | 10268,0000 |
| 6 | Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а | Уголь | - | 0,0000 |
| 7 | Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 | Природный газ | - | 0,0000 |
| 8 | Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а | Природный газ | - | 0,0000 |
| 9 | Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а | Природный газ | - | 0,0000 |
| 10 | Котельная № 66 по ул. Мира, 6 | Природный газ | - | 0,0000 |
| 11 | Котельная Мира,5 | Природный газ | - | 8000,0000 |
| 12 | Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | Природный газ | 100,000 | 7903,0000 |
| 13 | Котельная ул. Гузынина, 15 | Природный газ | 100,000 | 7903,0000 |
| 14 | Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 | Природный газ | 100,000 | 7903,0000 |
| 15 | Котельная ФКУЗ «Санаторий | Природный газ | 100,000 | 8078,0000 |

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Лесное озеро» МВД России" |  |  |  |
| 16 | Котельная по ул. Станционная 1б | Природный газ | 100,000 | 8078,0000 |

Характеристика угля, используемого источниками тепловой энергии представлена

ниже.

Таблица 1.8.5.2 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| Марка угля | Зольность угля в сухом состоянии, % | Высшая теплота сгорания, ккал/ед. | Влага общ. на рабочее состояние, % | Сера общая на сухое состояние, % | Выход летучих веществ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2, пос. Слюдорудник |  |  |  |  |  |
| Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а |  |  |  |  |  |

    - Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Согласно таблице 1.8.6.1 преобладающим вид топлива на территории Кыштымской городской округ является природный газ.

Таблица 1.8.6.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО

| Вид топлива | Израсходовано топлива за год, т.у.т | Доля в общем топливном балансе, % |
| --- | --- | --- |
| Природный газ | 42156,0200 | 98,884 |
| Уголь | 423,8600 | 0,994 |
| Электроэнергия | 0,0000 | 0,000 |
| Диз. топливо | 51,8700 | 0,122 |
| Итого: | 42631,7500 | 100,0 |

    - Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения,

городского округа

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

    - Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений в топливных балансах систем теплоснабжение представлено в таблице ниже.

Таблица 1.8.8.1 - Изменения в топливных балансах

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, ул.Ленина,44а | Природный газ | т.у.т | 20225,0700 | 22607,9900 | 20846,7000 | 19992,4400 | 21460,1400 |
| 2 | Котельная № 2, пос. Слюдорудник | Уголь | т.у.т | 407,5500 | 430,3600 | 417,1500 | 235,1600 | 423,8600 |
| 3 | Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж | Природный газ | т.у.т | 275,8800 | 296,5600 | 288,9500 | 284,5900 | 293,8800 |
| 4 | Котельная № 69 по ул. Щорса,50 | Электроэнергия | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 | Диз. топливо | т.у.т | 30,5500 | 55,3500 | 52,9200 | 50,9600 | 51,8700 |
| 6 | Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а | Уголь | т.у.т | 250,0000 | 280,0000 | 300,0000 | 250,0000 | н/д |
| 7 | Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 | Природный газ | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а | Природный газ | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а | Природный газ | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| 10 | Котельная № 66 по ул. Мира, 6 | Природный газ | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Котельная Мира,5 | Природный газ | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | Природный газ | т.у.т | 2079,8200 | 2079,8200 | 2079,8200 | 2079,8200 | 2079,8200 |
| 13 | Котельная ул. Гузынина, 15 | Природный газ | т.у.т | 3070,9400 | 3070,9400 | 3070,9400 | 3070,9400 | 3070,9400 |
| 14 | Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 | Природный газ | т.у.т | 10733,1700 | 10733,1700 | 10733,1700 | 10733,1700 | 10733,1700 |
| 15 | Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | Природный газ | т.у.т | 2247,9920 | 2471,0487 | 2524,5827 | 2549,3014 | 2654,2000 |
| 16 | Котельная по ул. Станционная 1б | Природный газ | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | 1863,8700 |

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

    - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения:

Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже

+12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:

0 - 0,5 ненадежные;

0,5 - 0,74 малонадежные;

0,75 - 0,89 надежные;

0,9 - 1 высоконадежные.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источников тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.)

К свойствам надежности, регламентированным, относятся: безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.

Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.

Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.

Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

    - Частота отключений потребителей

Таблица 1.9.2.1 - Частота отключений потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Кол-во отключений | Кол-во отключений на сетях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная № 1, ул.Ленина,44а | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2, пос. Слюдорудник | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 71 по ул. 2-ая Южная,1ж | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 69 по ул. Щорса,50 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 7 по ул. Нефтебаза,5 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 8 по ул. Нязепетровская,1а | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 9 по ул. Освобождения Урала,1 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 67 по ул. Огнеупорная,2а | 0 | 0 |
| 9 | Котельная Мира,5 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная мкр. Каолиновый, ул. Боровая, 5 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная № 86 по ул. Дальняя, 4а | 0 | 0 |
| 12 | Котельная ул. Гузынина, 15 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная тер. Н.Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России" | 0 | 0 |
| 15 | Котельная по ул. Станционная 1б | 0 | 0 |
| 16 | Котельная № 66 по ул. Мира, 6 | 0 | 0 |

    - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после

отключений

    - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют

    - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти,

уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций

при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

    - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении позволяет сделать следующий вывод о том, что большинство отказов тепловых сетей происходит по причине коррозии металла трубопроводов тепловой сети: язвенной, пленочной, точечной электрохимической.

    - Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения произведено уточнение статистики отказов на тепловых сетях за 2025 г.

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основные технико-экономические показатели предприятия - это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

В таблице 1.10.1 отображены технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели АО

«Челябкоммунэнерго»

| № | Наименование показателя |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЫРАБАТЫВАЮЩИЕ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал, | 132,66 | 145,90 | 144,41 | 133,73 | 145,30 |
| 1.1. | С коллекторов источника непосредственно потребителям: | тыс. Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1.1.1. | в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1.2. | С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 132,41 | 145,66 | 144,17 | 133,49 | 145,06 |
| 1.2.1. | в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | в горячей воде | тыс. Гкал | 132,41 | 145,66 | 144,17 | 133,49 | 145,06 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 58 323,04 | 50 190,07 | 54 783,33 | 59 242,48 | 66 554,59 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 11 309,32 | 13 132,69 | 14 788,96 | 20 850,61 | 19 676,71 |
| 4 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 132 090,59 | 149 946,98 | 155 830,70 | 164 331,43 | 182 835,86 |
| 5 | Прибыль | тыс.руб. | -12 942,75 | 2 109,04 | -1 013,00 | -21 256,63 | -20 998,82 |
| 6 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 188 780,19 | 215 378,78 | 224 389,99 | 223 167,88 | 248 068,34 |
| ПЕРЕДАЮЩАЯ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| № | Наименование показателя |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе: | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 |
|  |  | % | 14,86 | 13,77 | 13,69 | 14,69 | 14,10 |
| 4 | Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные) | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети | тыс. Гкал | 115,89 | 126,65 | 127,52 | 117,39 | 123,21 |
| 6 | Отпуск теплоносителя из тепловой сети | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Данные для сравнения отсутствуют.

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

    - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию для АО "Челябкоммунэнерго"

| Показатели | Решение об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал |  |  |  |
| Население, с учетом НДС |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал |  |  |  |
| Прирост тарифа, % |  |  |  |
| Плата за подключение к тепловым сетям, руб/Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.11.1.2 - Тариф на тепловую энергию для ООО "Центр"

| Показатели | Решение об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал |  |  |  |
| Население, с учетом НДС |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал |  |  |  |
| Прирост тарифа, % |  |  |  |
| Плата за подключение к тепловым сетям, руб/Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.11.1.3 - Тариф на тепловую энергию для ООО "ТСО Кыштым"

| Показатели | Решение об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал |  |  |  |

| Население, с учетом НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал |  |  |  |
| Прирост тарифа, % |  |  |  |
| Плата за подключение к тепловым сетям, руб/Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.11.1.4 - Тариф на тепловую энергию для ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России"

| Показатели | Решение об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал |  |  |  |
| Население, с учетом НДС |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал |  |  |  |
| Прирост тарифа, % |  |  |  |
| Плата за подключение к тепловым сетям, руб/Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.11.1.5 - Тариф на тепловую энергию для ООО ИТЦ «СТОИК»

| Показатели | Решение об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал |  |  |  |
| Население, с учетом НДС |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал |  |  |  |
| Прирост тарифа, % |  |  |  |
| Плата за подключение к тепловым сетям, руб/Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.11.1.6 - Тариф на тепловую энергию для МП КГО «Многопрофильное предприятие»

| Показатели | Решение об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |

| Одноставочный тариф, руб/Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, с учетом НДС |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал |  |  |  |
| Прирост тарифа, % |  |  |  |
| Плата за подключение к тепловым сетям, руб/Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

    - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.

В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.

На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

    - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

    - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

    - Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

    - Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

    - Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Принципиальных изменений в прогнозах тарифов не произошло. Величины за отчетный период корректировались в пределах максимального индекса роста.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:

- отсутствие у потребителей приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии.

- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

С наблюдающимся дефицитом тепловой мощности на котельной Котельная № 1, ул.Ленина,44а будет недостаточно текущей тепловой мощности «нетто» для бездефицитного покрытия существующих и перспективных объектов городской застройки. Для котельной Котельная № 1, ул.Ленина,44а необходимо реализовывать мероприятия по реконструкции или новому строительству теплоисточников с увеличением тепловой мощности.

    - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной причиной, определяющей надежность и безопасность теплоснабжения муниципального образования – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Износ основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревшее оборудование и трубопроводы.

    - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблемы развития не выявлены.

    - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом, действующих систем теплоснабжения, сводятся к основной причине - отсутствие практически на всех источниках тепла резервного и аварийного топлива.

Ввиду работы практически всех источников теплоснабжения на природном газе, основной проблемой надежного снабжения топливом является некоторое снижение давления в газопроводе ввиду повышенного расхода в период стояния минимальных температур наружного воздуха.

Однако это обстоятельство не оказывает существенного влияния на надёжность теплоснабжения потребителей. Это объясняется тем, что колебания давления газа не выходят за пределы диапазона работы газоиспользующего оборудования.

В целом источники тепловой энергии в системах теплоснабжения в достаточной степени обеспечены топливом. Причиной нехватки топлива, в отдельных системах, может являться только плохая организация взаимоотношений между участниками процессов топливоснабжения и топливопотребления, а также управление этими процессами.

Глобальных проблем в надежном и эффективном снабжении топливом, действующей системы теплоснабжения, отсутствуют. Проблем снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не зафиксировано.

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

    - Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Данные для описания изменения отсутствуют.